Приложение

к постановлению администрации

Добринского муниципального округа

Липецкой области

от 26.06.2026г. № 758

схема теплоснабжения

ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2037 годА

(актуализация  на 2027 год)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт схемы | 7 |
| --- | --- |
| Основные термины и понятия | 8 |
| Введение | 11 |
| Общие сведения | 12 |
| РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | 14 |
| ## 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы) | 14 |
| ## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 16 |
| 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах | 19 |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области | 19 |
| РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | 20 |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 20 |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 23 |
| ## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе | 24 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения | 27 |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения | 27 |
| РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 28 |
| ## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 28 |
| ## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 30 |
| РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 33 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области | 33 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области | 33 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 34 |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения | 34 |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 34 |
| ## 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 35 |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | 35 |
| ## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 35 |
| 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 35 |
| ## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | 35 |
| ## 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 36 |
| 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | 37 |
| 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 38 |
| РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 38 |
| 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 38 |
| 6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку | 38 |
| 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 38 |
| 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной | 39 |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей | 39 |
| РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 39 |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 39 |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 40 |
| РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ | 41 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 41 |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 45 |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 45 |
| 8.4. Преобладающий в Добринском Муниципальном округе Липецкой области вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе | 46 |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Добринского муниципального округа Липецкой области | 46 |
| РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ | 47 |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе | 47 |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 47 |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 48 |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения | 48 |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | 48 |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации | 48 |
| РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ | 49 |
| 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 49 |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации | 49 |
| 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации | 51 |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 51 |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Добринского муниципального округа Липецкой области | 52 |
| РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 52 |
| РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ | 52 |
| РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | 53 |
| 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 53 |
| 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии | 53 |
| 13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 53 |
| 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 54 |
| 13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок | 54 |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения | 54 |
| - 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 54 |
| РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Добринского муниципального округа Липецкой области | 56 |
| РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ | 59 |

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29 декабря 2012 г.

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Добринского муниципального округа Липецкой области тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2026 по 2037 годы.

В проекте выделяются 2 этапа:

Первый этап: 2026-2031 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2032-2037 годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Общие сведения

Добринский муниципальный округ располагается в юго-восточной части Липецкой области

Округ граничит на западе с Усманским муниципальным округом, на северо-западе - с Грязинским муниципальным округом, на востоке - с Тамбовской областью, а на юге - с Воронежской областью (имеет внешние границы с другими регионами Российской Федерации)

Добринский муниципальный округ расположен примерно в 90 км юго-восточнее г. Липецка и имеет развитую транспортную инфраструктуру (через территорию округа проходят автомобильные дороги регионального и местного значения, обеспечивающие связь с Липецком, Воронежем и Тамбовом; железнодорожные станции «Добринка», «Плавица» и «Хворостянка» на линии Грязинского направления Юго-Восточной железной дороги, а также регулярное автобусное сообщение)

Административный центр, посёлок Добринка, расположен на реке Пловутка, а по территории округа также протекают реки Байгора, Лукавка, Чамлык, Плавица и Матрёнка.

На территории Добринского муниципального округа Липецкой области регулируемыми видами деятельности в сфере теплоснабжения занимаются 2 теплоснабжающие организации:

- МБУ ЦОМУ и ОМС;

- ООО «УК Кристалл».

Теплоснабжение Добринского муниципального округа Липецкой области осуществляется от 6 источников теплоснабжения.

Централизованные источники теплоснабжения МБУ ЦОМУ и ОМС:

-ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

-БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка,  ул. Ленинская, 3 - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-ТКУ-3,2  п. Петровский - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-БМК-1,26 с. В. Матренка - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

-БМК-1,0 с. Пушкино - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

Централизованные источники теплоснабжения ООО «УК Кристалл»:
          - АО "ДСЗ"- температурный график -95/70 0С, система теплоснабжения – четырехтрубная.

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения согласно

СП 131.13330.2025

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 | -30 оС |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 | -25 оС |
| 3 | Средняя температура за отопительный период | -2,6 оС |
| 4 | Продолжительность отопительного периода | 194 сут. |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)

Генеральный план определяет перспективное территориальное развитие округа и его основных структурообразующих элементов.

Согласно генеральному планом предусматриваются следующие основные параметры развития территории, запланированные к реализации к расчетному сроку:

Таблица 1.1 - Новое жилищное строительство на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2037 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 33256 | 30000 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м²/чел. | - | - |
| 3 | Существующий жилищный фонд | тыс. м² | - | - |
| 4 | Требуемый жилищный фонд | тыс. м² | - | - |
| 5 | Объем нового жилищного строительства, в том числе: | тыс. м² | - | - |
|  | Индивидуальная застройка |  | - | - |
|  | Малоэтажная застройка |  | - | - |

Таблица 1.2. – Объекты подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| ВСЕ Существующие потребители тепловой энергии (полное наименование и адрес) | Площадь, м² | Объем здания, м³ | Этажность здания | Тепловая нагрузка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление |  | ГВС |  |
|  |  |  |  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
| Квартальная ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Воронского д. 35 | 3243,1 | - | 5 | 0,08 | 483,305 | - | 63,83 |
| Воронского д. 39 | 4337,2 | - | 5 | 0,08 | 483,305 | - | 63,83 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ детский сад | н/д | н/д | н/д | н/д | 155,614 | 0 | 0 |
| ЦРБ ул.Воронского | 2687 | 24187 | 3 | 0,658 | 690,631 |  | 149,376 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| Юнафарм ул. Воронского д.41 | 78,8 | 215 | 1 | 0,002 | 12,121 | 0 | 0 |
| Баженов | 79 | 181 | 1 | 0,005 | 11,54 | 0 | 0 |
| Прошин ул.Воронского д.35б | 89,21 | н/д | 1 | н/д | 12,167 | 0 | 0 |
| БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.М.Горького д.14 | 478,1 | 3008 | 2 | 0,082 | 7,3498 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ Лицей №1 | 3125,2 | 9375,6 | 3 | 0,255 | 523,1838 | 0 | 0 |
| ГДУ Лицей №1 | 1453,2 | 4359,6 | 2 | 0,119 | 348,7892 | 0 | 0 |
| Администрация Добринского т/о ул.М.Горького д.14 | 478,1 | 3008 | 2 | 0,082 | 124,656 | 0 | 0 |
| ТКУ-3,2 п. Петровский |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Заболотная д. 3 | 344,6 | 1120 | 1 | 0,03 | 29,2485 | 0 | 0 |
| Заболотная д. 4 | 348,5 | 1106 | 1 | 0,03 | 29,2485 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Петровский Дом Культуры ул.Победы д.1 | 790 | 4742 | 2 | 0,129 | 218,903 | 0 | 0 |
| ОКУ ГПСС ул. Победы д.8 | 180 | 898,38 | 1 | 0,024 | 55,549 | 0 | 0 |
| ЦРБ ул.Дрикаловича д.11 | 1786 | 10715 | 2 | 0,292 | 599,433 | 0 | 0 |
| Администрация Петровского т/о ул.Заболотная д.4 | 348,5 | 1106 | 1 | 0,03 | 32,395 | 0 | 0 |
| Администрация Петровского т/о ул.Заболотная д.3 | 344,6 | 1120 | 1 | 0,03 | 26,571 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ детский сад | 1538,6 | 4308 | 2 | 0,117 | 174,228 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| Петровский Агрокомплекс ул.Дрикаловича д.1 | 364,3 | 3497 | 3 | 0,095 | 356,993 | 0 | 0 |
| БМК-1,26 с. В. Матренка |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнематренский психоневрологический интернат | 888 | 7991,1 | 3 | 0,217 | 223,302 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ | 5730,7 | 17192 | 3 | 0,468 | 364,083 | 0 | 0 |
| Верхнематренский Дом Культуры | 1366,3 | 4098,8 | 2 | 0,112 | 169,328 | 0 | 0 |
| БМК-1,0 с. Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ с. Пушкино | 3821 | 11462 | 3 | 0,312 | 256,475 | 0 | 0 |
| Пушкинский Дом Культуры | 1282 | 7697 | 2 | 0,209 | 254,756 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| Столовая ООО Добрыня | 1140 | 3419 | 1 | 0,093 | 182,404 | 0 | 0 |
| ООО "УК"Кристалл" АО "ДСЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "ДСЗ" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 1.4.

Таблица 1.4

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  | Прирост/убыль тепловой нагрузки Гкал/час | Существующее потребление теплоносителя, м3/час | Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |  |  |  |
| МБУ ЦОМУ и ОМС |  |  |  |  |  |  |
| ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского | 2025 | 0,825 |  | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,825 |  | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,825 |  | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,825 |  | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,825 |  | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,825 |  | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,825 |  | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,825 |  | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
| БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 | 2025 | 0,538 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,538 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,538 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,538 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,538 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,538 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,538 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,538 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
| ТКУ-3,2 п. Петровский | 2025 | 0,777 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,777 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,777 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,777 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,777 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,777 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,777 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,777 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | 0,0 |
| БМК-1,26 с. В. Матренка | 2025 | 0,797 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,797 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,797 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,797 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,797 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,797 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,797 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,797 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
| БМК-1,0 с. Пушкино | 2025 | 0,614 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,614 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,614 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,614 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,614 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,614 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,614 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,614 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
| ООО «УК Кристалл» |  |  |  |  |  |  |
| АО "ДСЗ" | 2025 | 10,12 |  | 0,0 | 0,088 | 0,0 |
|  | 2026 | 10,12 |  | 0,0 | 0,088 | 0,0 |
|  | 2027 | 10,12 |  | 0,0 | 0,088 | 0,0 |
|  | 2028 | 10,12 |  | 0,0 | 0,088 | 0,0 |
|  | 2029 | 10,12 |  | 0,0 | 0,088 | 0,0 |
|  | 2030 | 10,12 |  | 0,0 | 0,088 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 10,12 |  | 0,0 | 0,088 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 10,12 |  | 0,0 | 0,088 | 0,0 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах Добринского муниципального округа Липецкой области и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| № п/п | Наименование источника централизованного теплоснабжения | Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /км2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2037 |
| Зона действия каждого источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского | 15,158 | 15,158 | 15,158 | 15,158 | 15,158 | 15,158 | 15,158 |
| 2 | БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 | 9,076 | 9,076 | 9,076 | 9,076 | 9,076 | 9,076 | 9,076 |
| 3 | ТКУ-3,2 п. Петровский | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 |
| 4 | БМК-1,26 с. В. Матренка | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 |
| 5 | БМК-1,0 с. Пушкино | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 6 | АО "ДСЗ" | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Расчетный элемент территориального деления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Добринка | 24,234 | 24,234 | 24,234 | 24,234 | 24,234 | 24,234 | 24,234 |
| 2 | п. Петровский | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 |
| 3 | с. В. Матренка | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 |
| 4 | с. Пушкино | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 5 | ст. Плавица | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Зона действия по эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУ ЦОМУ и ОМС | 34,109 | 34,109 | 34,109 | 34,109 | 34,109 | 34,109 | 34,109 |
| 2 | ООО «УК Кристалл» | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Таблица 2.1. – Централизованные источники теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ ЦОМУ и ОМС |  |  |  |  |  |
| ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского | 0,18 | REX-180 | 2 | 3,35 | природный газ |
|  | 2,99 | REX-30 | 1 |  |  |
| БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 | 0,54 | Ква-0,63 | 2 | 1,08 | природный газ |
| ТКУ-3,2 п. Петровский | 0,68 | КСВ-0,8 | 2 | 1,35 | природный газ |
| БМК-1,26 с. В. Матренка | 0,54 | СТМ-0,63 | 2 | 1,083 | природный газ |
| БМК-1,0 с. Пушкино | 0,43 | КСВа-0,5 | 2 | 0,86 | природный газ |
| ООО «УК Кристалл» |  |  |  |  |  |
| АО "ДСЗ" | 6,62 | ДКВР10/13 | 2 | 13,412 | природный газ |
|  | 0,043 | ГМ50-1 | 4 |  |  |

Таблица 2.2. – Автономные источники теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Наименование потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная администрации района п. Добринка | 0,0215 | Хопер-25 | 2 | 0,043 | природный газ | 0,019 | Администрация Добринского МО, п. Добринка ул. М. Горького, 5 |
| Котельная управления финансов района п. Добринка | 0,0215 | Хопер-25 | 2 | 0,043 | природный газ | 0,005 | Управление финансов администрации Добринского МО, п. Добринка, ул. Октябрьская, 25 |
| Котельная дом быта п. Добринка | 0,0215 | Хопер-25 | 2 | 0,043 | природный газ | 0,0018 | МКУ «ЦК в СБУ и МЗ» п. Добринка, ул. Первомайская, 5 |
| Котельная здания типографии п. Добринка | 0,054 | Хопер-63 | 2 | 0,108 | природный газ | 0,023 | Газета «Добринские Вести», п. Добринка ул. Октябрьская, 43 |
| Котельная общежития ул. Кооперативная п. Добринка | 0,054 | Хопер-63 | 2 | 0,108 | природный газ | 0,046 | Общежитие ул. Кооперативная |
| Котельная администрации Добринского сельсовета | 0,0215 | Хопер-25 | 2 | 0,043 | природный газ | 0,015 | Добринский территориальный отдел администрации Добринского МО п. Добринка ул. Советская, 27 |
| Котельная бани в п. Добринка | 0,054 | Хопер-63 | 2 | 0,108 | природный газ | 0,048 | Баня, п. Добринка, ул. Назаркина |
| Котельная общежития ул. Ленинская п. Добринка | 0,0215 | Хопер-25 | 2 | 0,043 | природный газ | 0,016 | Общежитие, п. Добринка, ул. Ленинская, д. 1 |
| Котельная РДК п. Добринка | 0,086 | КСВ-0,1 | 2 | 0,172 | природный газ | 0,066 | РДК п. Добринка, ул. Ленинская, 4 |
| Котельная МБОУ СОШ №2 п. Добринка | 0,085 | ИШМА-100 | 2 | 0,17 | природный газ | 0,067 | МБОУ СОШ №2 п. Добринка, ул. Октябрьская, 79 |
| Котельная ГДО МБОУ СОШ №2 п. Добринка | 0,085 | ИШМА-100 | 2 | 0,17 | природный газ | 0,116 | ГДО МБОУ СОШ №2 п. Добринка, ул. Народная, д. 1 |
| Котельная МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» п. Добринка | 0,085 | ИШМА-100 | 2 | 0,17 | природный газ | 0,036 | МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» п. Добринка, пл. Ленина, 1 |
| Котельная МАДОУ д/с №4 п. Добринка | 0,085 | ИШМА-100 | 2 | 0,17 | природный газ | 0,06 | МАДОУ д/с №4 п. Добринка, ул. Кирова, 6 |
| Котельная МБУ ЦОМУ и ОМС | 0,0215 | Хопер-25 | 2 | 0,043 | природный газ | 0,011 | МБУ ЦОМУ и ОМС, Отдел образования |
| Котельная МАУ ДО «ДЮСШ "Жемчужина" п. Добринка | 0,172 | КСВ-0,2 | 2 | 0,344 | природный газ | 0,106 | МАУ ДО «ДЮСШ "Жемчужина" п. Добринка |
| Котельная ЦРБ ул. Корнева п. Добринка | 0,258 | КВа-0,3 | 2 | 0,516 | природный газ | 0,106 | ЦРБ ул. Корнева п. Добринка |
| Котельная здания бывшей школы п. Кооператор | 0,086 | Хопер-100 | 2 | 0,172 | природный газ | 0,106 | Дом культуры |
| Котельная Новопетровского СК | 0,15 | Ишма-100 | 2 | 0,3 | природный газ | 0,235 | Новопетровский СК |
| Котельная Николаевского СК | 0,027 | - | 2 | 0,054 | природный газ | 0,022 | Николаевское СК |
| Котельная МБОУ СШ п. Петровский | 0,1 | Ишма-100 | 3 | 0,3 | природный газ | 0,279 | МБОУ СШ п. Петровский |
| Котельная ГУЗ «Добринская ЦРБ» ж/д ст. Плавица | 0,172 | КСВ-200 | 3 | 0,516 | природный газ | 0,42 | ГУЗ «Добринская ЦРБ» ж/д ст. Плавица |
| Котельная администрации с. Нижняя Матренка | 0,086 | н/д | 1 | 0,086 | природный газ | 0,036 | Нижнематренский территориальный отдел администрация Добринского МО |
| Котельная Нижнематренский СДК | 0,086 | н/д | 2 | 0,172 | природный газ | 0,123 | Нижнематренский СДК |
| Котельная МБОУ СШ с. Нижняя Матренка | 0,086 | Хопер-100 | 3 | 0,258 | природный газ | 0,21 | МБОУ СШ с. Нижняя Матренка |
| Котельная филиала МБОУ «Гимназия им.И.М. Макаренкова» с. Ольговка в д.Б. Плавица | 0,215 | Ишма-250 | 3 | 0,65 | природный газ | 0,395 | филиал МБОУ «Гимназия им.И.М. Макаренкова» с. Ольговка в д.Б. Плавица |
| Котельная Тихвинского СДК | 0,086 | - | 2 | 0,172 | природный газ | 0,11 | Тихвинский СДК |
| Котельная Талицкого СДК | - | - | - | 0,3 | природный газ | 0,063 | Талицкий СДК |
| Котельная МАДОУ д/с с.Т.Чамлык | 0,0867 | Хопер-80 | 3 | 0,26 | природный газ | 0,087 | МАДОУ д/с с.Т.Чамлык |
| Котельная МБОУ СШ им. С.К.Нестерова с.Талицкий Чамлык | - | - | - | 0,3 | природный газ | 0,158 | МБОУ СШ им. С.К.Нестерова с.Талицкий Чамлык |
| Котельная с.Талицкий Чамлык, психбольница | - | - | - | 0,3 | природный газ | 0,145 | психиатрическая больница, с. Талицкий Чамдык, ул. Пролетарская, 1 |
| Котельная Филиала МБОУ СШ им. С.К.Нестерова с. Т. Чамлык в с. Паршиновка | 0,1 | Ишма-100 | 2 | 0,2 | природный газ | 0,115 | Филиал МБОУ СШ им. С.К.Нестерова с.Т.Чамлык в с.Паршиновка |
| Котельная Среднематренского СДК | 0,086 | - | 2 | 0,172 | природный газ | 0,083 | Среднематренский СДК |
| Котельная ГДО МБОУ СОШ им. А.Ф.Астанкова с. Верхняя Матренка в с.Средняя Матренка | 0,086 | Ишма-100 | 3 | 0,258 | природный газ | 0,179 | ГДО МБОУ СОШ им. А.Ф.Астанкова с. Верхняя Матренка в с.Средняя Матренка |
| Котельная Александровского СДК | 0,1 | ИШМА-100 | 3 | 0,3 | природный газ | 0,068 | Александровский СДК |
| Котельная Новочеркутинского СДК | 0,1 | ИШМА-100 | 3 | 0,3 | природный газ | 0,053 | Новочеркутинский СДК |
| Котельная Павловского СДК | 0,1 | ИШМА-100 | 3 | 0,3 | природный газ | 0,043 | Павловский СДК |
| Котельная с. Павловка | 1,86 | КСВ-1,86 | 2 | 3,2 | природный газ | 0,766 | Администрация Добринского МО |
| Котельная Ильичевского СДК | 0,1 | ИШМА-100 | 3 | 0,3 | природный газ | 0,047 | Ильичевский СДК |
| Котельная Филиала МБОУ СШ. Пушкино в с.Новочеркутино | 0,8 | Хопер-100 | 2 | 1,6 | природный газ | 0,259 | Филиал МБОУ СШ с. Пушкино в с.Новочеркутино |
| Котельная администрации с. Мазейка | 0,086 | н/д | 2 | 0,172 | природный газ | 0,043 | Мазейский территориальный отдел администрация Добринского муниципального района |
| Котельная МБОУ СОШ с. Мазейка | 0,086 | Ишма-100 | 3 | 0,258 | природный газ | 0,121 | МБОУ СОШ с. Мазейка |
| Котельная Дуровского СДК | 0,1 | Ишма-100 | 3 | 0,3 | природный газ | 0,249 | Дуровский СДК |
| Котельная СДК с. Дубовое | 0,43 | н/д | 2 | 0,86 | природный газ | 0,089 | СДК с. Дубовое |
| Котельная Филиала МБОУ СОШ с. Дубовое в с. Хворостянка | 0,3 | н/д | 2 | 0,6 | природный газ | 0,4 | Филиал МБОУ СОШ с. Дубовое в с. Хворостянка |
| Котельная МБОУ СОШ с. Дубовое | 0,3 | н/д | 2 | 0,6 | природный газ | 0,452 | МБОУ СОШ с. Дубовое |
| Котельная мастерских МБОУ СОШ с. Дубовое | 0,02 | н/д | 2 | 0,04 | природный газ | 0,011 | МБОУ СОШ с. Дубовое |
| Котельная Демшинского СДК | 0,043 | н/д | 3 | 0,129 | природный газ | 0,107 | Демшинский СДК |
| Котельная администрации Демшинского сельсовета | 0,043 | н/д | 2 | 0,086 | природный газ | 0,056 | Демшинский территориальный отдел администрация Добринского муниципального района |
| Котельная филиала МБОУ «Гимназия им.И.М. Макаренкова» с. Ольговка в с. Демшинка | 0,15 | н/д | 2 | 0,3 | природный газ | 0,249 | Администрация Добринского МО |
| Котельная администрации Березнеговатский сельсовет | 0,086 | н/д | 1 | 0,086 | природный газ | 0,082 | Березнеговатский территориальный отдел администрация Добринского МО |
| Котельная Березнеговатского СДК | 0,075 | н/д | 2 | 0,15 | природный газ | 0,123 | Березнеговатский СДК |
| Котельная бывшей школы Филиала МБОУ СОШ с. Мазейка в с. Березнеговатка | 0,15 | н/д | 2 | 0,3 | природный газ | 0,201 | Администрация Добринского МО |
| Котельная МБОУ СШ им. С.С.Осканова ст. Хворостянка, ул. Октябрьская, 14 | 0,1 | Ишма-100 | 3 | 0,3 | природный газ | 0,3 | МБОУ СШ С.С.Осканова ст.Хворостянка |

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения.

Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

## Зоны индивидуального теплоснабжения включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире.

| Адрес МКД | Номер квартиры с индивидуальным отопление в МКД, подключенного к централизованному теплоснабжению |
| --- | --- |
| п. Добринка ул. Воронского д. 39 | Кв. 20 |

## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3. - Балансы тепловой мощности

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ ЦОМУ и ОМС | ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского | 2025 | 3,35 | 3,35 | 3,332 | 0,018 | 0,105 | 0,825 | 0,948 | 2,402 | 28,29 |
|  |  |  | 2026 | 3,35 | 3,35 | 3,332 | 0,018 | 0,105 | 0,825 | 0,948 | 2,402 | 28,29 |
|  |  |  | 2027 | 3,35 | 3,35 | 3,332 | 0,018 | 0,105 | 0,825 | 0,948 | 2,402 | 28,29 |
|  |  |  | 2028 | 3,35 | 3,35 | 3,332 | 0,018 | 0,105 | 0,825 | 0,948 | 2,402 | 28,29 |
|  |  |  | 2029 | 3,35 | 3,35 | 3,332 | 0,018 | 0,105 | 0,825 | 0,948 | 2,402 | 28,29 |
|  |  |  | 2030 | 3,35 | 3,35 | 3,332 | 0,018 | 0,105 | 0,825 | 0,948 | 2,402 | 28,29 |
|  |  |  | 2031-2037 | 3,35 | 3,35 | 3,332 | 0,018 | 0,105 | 0,825 | 0,948 | 2,402 | 28,29 |
| 2 |  | БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 | 2025 | 1,08 | 1,08 | 0,909 | 0,171 | 0,058 | 0,538 | 0,767 | 0,313 | 71,05 |
|  |  |  | 2026 | 1,08 | 1,08 | 0,909 | 0,171 | 0,058 | 0,538 | 0,767 | 0,313 | 71,05 |
|  |  |  | 2027 | 1,08 | 1,08 | 0,909 | 0,171 | 0,058 | 0,538 | 0,767 | 0,313 | 71,05 |
|  |  |  | 2028 | 1,08 | 1,08 | 0,909 | 0,171 | 0,058 | 0,538 | 0,767 | 0,313 | 71,05 |
|  |  |  | 2029 | 1,08 | 1,08 | 0,909 | 0,171 | 0,058 | 0,538 | 0,767 | 0,313 | 71,05 |
|  |  |  | 2030 | 1,08 | 1,08 | 0,909 | 0,171 | 0,058 | 0,538 | 0,767 | 0,313 | 71,05 |
|  |  |  | 2031-2037 | 1,08 | 1,08 | 0,909 | 0,171 | 0,058 | 0,538 | 0,767 | 0,313 | 71,05 |
| 3 |  | ТКУ-3,2 п. Петровский | 2025 | 1,35 | 1,35 | 1,316 | 0,034 | 0,269 | 0,777 | 1,080 | 0,270 | 80,02 |
|  |  |  | 2026 | 1,35 | 1,35 | 1,316 | 0,034 | 0,269 | 0,777 | 1,080 | 0,270 | 80,02 |
|  |  |  | 2027 | 1,35 | 1,35 | 1,316 | 0,034 | 0,269 | 0,777 | 1,080 | 0,270 | 80,02 |
|  |  |  | 2028 | 1,35 | 1,35 | 1,316 | 0,034 | 0,269 | 0,777 | 1,080 | 0,270 | 80,02 |
|  |  |  | 2029 | 1,35 | 1,35 | 1,316 | 0,034 | 0,269 | 0,777 | 1,080 | 0,270 | 80,02 |
|  |  |  | 2030 | 1,35 | 1,35 | 1,316 | 0,034 | 0,269 | 0,777 | 1,080 | 0,270 | 80,02 |
|  |  |  | 2031-2037 | 1,35 | 1,35 | 1,316 | 0,034 | 0,269 | 0,777 | 1,080 | 0,270 | 80,02 |
| 4 |  | БМК-1,26 с. В. Матренка | 2025 | 1,083 | 1,083 | 1,011 | 0,072 | 0,046 | 0,797 | 0,915 | 0,168 | 84,45 |
|  |  |  | 2026 | 1,083 | 1,083 | 1,011 | 0,072 | 0,046 | 0,797 | 0,915 | 0,168 | 84,45 |
|  |  |  | 2027 | 1,083 | 1,083 | 1,011 | 0,072 | 0,046 | 0,797 | 0,915 | 0,168 | 84,45 |
|  |  |  | 2028 | 1,083 | 1,083 | 1,011 | 0,072 | 0,046 | 0,797 | 0,915 | 0,168 | 84,45 |
|  |  |  | 2029 | 1,083 | 1,083 | 1,011 | 0,072 | 0,046 | 0,797 | 0,915 | 0,168 | 84,45 |
|  |  |  | 2030 | 1,083 | 1,083 | 1,011 | 0,072 | 0,046 | 0,797 | 0,915 | 0,168 | 84,45 |
|  |  |  | 2031-2037 | 1,083 | 1,083 | 1,011 | 0,072 | 0,046 | 0,797 | 0,915 | 0,168 | 84,45 |
| 5 |  | БМК-1,0 с. Пушкино | 2025 | 0,86 | 0,86 | 0,810 | 0,050 | 0,089 | 0,614 | 0,753 | 0,107 | 87,61 |
|  |  |  | 2026 | 0,86 | 0,86 | 0,810 | 0,050 | 0,089 | 0,614 | 0,753 | 0,107 | 87,61 |
|  |  |  | 2027 | 0,86 | 0,86 | 0,810 | 0,050 | 0,089 | 0,614 | 0,753 | 0,107 | 87,61 |
|  |  |  | 2028 | 0,86 | 0,86 | 0,810 | 0,050 | 0,089 | 0,614 | 0,753 | 0,107 | 87,61 |
|  |  |  | 2029 | 0,86 | 0,86 | 0,810 | 0,050 | 0,089 | 0,614 | 0,753 | 0,107 | 87,61 |
|  |  |  | 2030 | 0,86 | 0,86 | 0,810 | 0,050 | 0,089 | 0,614 | 0,753 | 0,107 | 87,61 |
|  |  |  | 2031-2037 | 0,86 | 0,86 | 0,810 | 0,050 | 0,089 | 0,614 | 0,753 | 0,107 | 87,61 |
| 6 | ООО «УК Кристалл» | АО "ДСЗ" | 2025 | 13,412 | 13,412 | 13,282 | 0,130 | 0,445 | 10,12 | 10,695 | 2,717 | 79,74 |
|  |  |  | 2026 | 13,412 | 13,412 | 13,282 | 0,130 | 0,445 | 10,12 | 10,695 | 2,717 | 79,74 |
|  |  |  | 2027 | 13,412 | 13,412 | 13,282 | 0,130 | 0,445 | 10,12 | 10,695 | 2,717 | 79,74 |
|  |  |  | 2028 | 13,412 | 13,412 | 13,282 | 0,130 | 0,445 | 10,12 | 10,695 | 2,717 | 79,74 |
|  |  |  | 2029 | 13,412 | 13,412 | 13,282 | 0,130 | 0,445 | 10,12 | 10,695 | 2,717 | 79,74 |
|  |  |  | 2030 | 13,412 | 13,412 | 13,282 | 0,130 | 0,445 | 10,12 | 10,695 | 2,717 | 79,74 |
|  |  |  | 2031-2037 | 13,412 | 13,412 | 13,282 | 0,130 | 0,445 | 10,12 | 10,695 | 2,717 | 79,74 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

На территории Добринского муниципального округа Липецкой области отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких округов.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при

которых подключение новых нагрузок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».

В таблице 2.4. представлены радиусы эффективного теплоснабжения

источников тепловой энергии

Таблица 2.4.

| Наименование источника теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Площадь зоны действия источника, км2 |
| --- | --- | --- |
| МБУ ЦОМУ и ОМС |  |  |
| ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка, ул. Воронского | 0,265 | 0,221 |
| БМК -1,26 Лицей №1 п. Добринка, ул. Ленинская, 3 | 0,195 | 0,119 |
| ТКУ-3,2 п. Петровский | 0,578 | 1,05 |
| БМК-1,26 с. В. Матренка | 0,237 | 0,176 |
| БМК-1,0 с. Пушкино | 0,335 | 0,353 |
| ООО «УК Кристалл» |  |  |
| АО "ДСЗ" | 6,99 | 153,53 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных Добринского муниципального округа Липецкой области и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

## Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей

## Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li,

где

Vi - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 3.1 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется

Таблица 3.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3 (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводных сетей, м3 Vт.с | Объем воды на ГВС, м3 /год | Подпитка воды, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ ЦОМУ и ОМС |  |  |  |  |  |
| ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского | 18,68 | 18,48 | 8,16 | 2455,14 | 0,87 |
| БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 | 14,07 | 14,96 | 2,84 | 0 | 0,34 |
| ТКУ-3,2 п. Петровский | 46,56 | 21,06 | 10,01 | 0 | 0,116 |
| БМК-1,26 с. В. Матренка | 15,38 | 17,83 | 3,99 | 0 | 0,038 |
| БМК-1,0 с. Пушкино | 23,695 | 14,69 | 6,29 | 0 | 0,0049 |
| ООО «УК Кристалл» |  |  |  |  |  |
| АО «ДСЗ» | 770,4 | 208,55 | 133,45 | 49460,06 | 428,4 |

## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

## Таблица 3.3.

| Показатель | Ед. изм | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Сверхнормативные утечки | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | +0,928 | +0,928 | +0,928 | +0,928 | +0,928 | +0,928 | +0,928 | +0,928 |
| Доля резерва/дефицита | % | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 |
| БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Сверхнормативные утечки | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | +0,657 | +0,657 | +0,657 | +0,657 | +0,657 | +0,657 | +0,657 | +0,657 |
| Доля резерва/дефицита | % | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
| ТКУ-3,2 п. Петровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Сверхнормативные утечки | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | +0,875 | +0,875 | +0,875 | +0,875 | +0,875 | +0,875 | +0,875 | +0,875 |
| Доля резерва/дефицита | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| БМК-1,26 с. В. Матренка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Сверхнормативные утечки | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | +0,707 | +0,707 | +0,707 | +0,707 | +0,707 | +0,707 | +0,707 | +0,707 |
| Доля резерва/дефицита | % | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 |
| БМК-1,0 с. Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Сверхнормативные утечки | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | +0,041 | +0,041 | +0,041 | +0,041 | +0,041 | +0,041 | +0,041 | +0,041 |
| Доля резерва/дефицита | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области

В Добринском муниципальном округе Липецкой области планируется 3 варианта развития:

Вариант 1

Плановая ремонт тепловых сетей и источников теплоснабжения. Своевременное обслуживание объектов централизованных систем теплоснабжения. Устранение неисправностей, возникающих в ходе эксплуатации, систем централизованного теплоснабжения. Реконструкция изношенных участков теплопровода.

Вариант 2

Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).

Вариант 3

Ликвидация котельных и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области, наиболее приоритетным является первый вариант.

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения: необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения.

Развитие системы теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения не увеличится. Это связано с тем, что застройка в основном будет обеспечиваться теплом от индивидуальных источников.

Согласно Генерального плана и представленной информации на территории Добринского муниципального округа Липецкой области производство капитального строительства объектов с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусмотрено.

Котельные имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котельного оборудования (приведения мощностей котлов к заводским значениям) для обеспечения энергией всех подключенных объектов.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в Разделе 9).

2. Реконструкция тепловых сетей.

Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

## 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для повышения эффективности работы котельных планируется выполнить реконструкцию оборудования 4 котельных с заменой изношенного основного и вспомогательного оборудования.

Таблица 5.1

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация системы теплоснабжения МБОУ СОШ с.Мазейка, по адресу: Липецкая область, Добринский район, с.Мазейка, ул.Центральная, д.79 | Повышение энергоэффективности и снижение затрат. Обеспечение надёжности и безопасности теплоснабжения |
| 2 | Модернизация системы теплоснабжения МАДОУ детский сад с. Талицкий Чамлык, ул.Советская, д.3 |  |
| 3 | Модернизация системы теплоснабжения МБОУ СШ п. Петровский, расположенного по адресу Добринский район, п. Петровский, ул. Победы, д. 3 |  |
| 4 | Техническое перевооружение котельной МАДОУ д.с. №4 п.Добринка по адресу: Липецкая область, Добринский район, п.Добринка, ул.Кирова, д. 6 |  |

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Порядок возможной реконструкции котельной будет определяться в ходе разработки проектной документации.

## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников

## тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы,

## в случае если продление срока службы технически невозможно

## или экономически нецелесообразно

В Добринском муниципальном округе Липецкой области не планируется вывод из эксплуатации источников теплоснабжения.

## 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей схемой не предполагаются.

## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих

## и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки

## электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы,

## либо по выводу их из эксплуатации

## Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии

## для каждого источника тепловой энергии или группы источников

## в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,

## и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

На момент разработки схемы теплоснабжения для работы котельных в Добринского муниципального округа Липецкой области является температурный график 95/70°С.

Таблица 5.2.1 - Температурный график

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ ЦОМУ и ОМС |  |  |  |  |
| ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского | закрытая | -25 | +20 | 95/70 |
| БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 | отсутствует | -25 | +20 | 95/70 |
| ТКУ-3,2 п. Петровский | отсутствует | -25 | +20 | 95/70 |
| БМК-1,26 с. В. Матренка | отсутствует | -25 | +20 | 95/70 |
| БМК-1,0 с. Пушкино | отсутствует | -25 | +20 | 95/70 |
| ООО «УК Кристалл» |  |  |  |  |
| АО «ДСЗ» | закрытая | -25 | +20 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показаны в таблицах 5.2.2.

Таблица 5.2.2 – Температурный график котельных

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | 47,8 | 40,6 |
| 7 | 49,3 | 41,6 |
| 6 | 50,8 | 42,6 |
| 5 | 52,3 | 43,6 |
| 4 | 53,7 | 44,6 |
| 3 | 55,2 | 45,5 |
| 2 | 56,6 | 46,4 |
| 1 | 58,1 | 47,4 |
| 0 | 59,5 | 48,3 |
| -1 | 60,9 | 49,2 |
| -2 | 62,3 | 50,1 |
| -3 | 63,7 | 50,9 |
| -4 | 65,1 | 51,8 |
| -5 | 66,4 | 52,7 |
| -6 | 67,8 | 53,5 |
| -7 | 69,2 | 54,4 |
| -8 | 70,5 | 55,2 |
| -9 | 71,9 | 56,0 |
| -10 | 73,2 | 56,9 |
| -11 | 74,5 | 57,7 |
| -12 | 75,8 | 58,5 |
| -13 | 77,2 | 59,3 |
| -14 | 78,5 | 60,1 |
| -15 | 79,8 | 60,9 |
| -16 | 81,1 | 61,7 |
| -17 | 82,4 | 62,5 |
| -18 | 83,6 | 63,2 |
| -19 | 84,9 | 64,0 |
| -20 | 85,4 | 64,8 |
| -21 | 86,2 | 65,0 |
| -22 | 87,5 | 65,5 |
| -23 | 88,7 | 66,3 |
| -24 | 89,2 | 66,9 |
| -25 | 90,0 | 67,0 |
| -26 | 91,3 | 67,8 |
| -27 | 92,5 | 68,2 |
| -28 | 93,8 | 68,9 |
| -29 | 94,6 | 69,3 |
| -30 | 95,0 | 70,0 |

## 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2037 года.

Таблица 5.3. - Производительность котельных Добринского муниципального округа Липецкой области

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/час. | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| МБУ ЦОМУ и ОМС |  |  |  |  |
| ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского | 3,35 | 3,35 | 0,825 | - |
| БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 | 1,08 | 1,08 | 0,538 | - |
| ТКУ-3,2 п. Петровский | 1,35 | 1,35 | 0,777 | - |
| БМК-1,26 с. В. Матренка | 1,083 | 1,083 | 0,797 | - |
| БМК-1,0 с. Пушкино | 0,86 | 0,86 | 0,614 | - |
| ООО «УК Кристалл» |  |  |  |  |
| АО «ДСЗ» | 13,412 | 13,412 | 10,12 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Добринском муниципальном округе Липецкой области на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление (при необходимости). Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2000 года, нуждаются в замене.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению. В связи с этим данные мероприятия не запланированы.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий,

при наличии которых существует возможность поставок

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей.

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе

за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы

или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Тепловые сети в с. Плавица требуют ремонта. Трубы значительно изношены, тепловая изоляция пришла в негодность.

В результате заметно увеличились теплопотери, что приводит к перерасходу топлива и снижению качества теплоснабжения.

Необходимо проведение ремонтных работ до начала отопительного сезона 2026-2027гг..

Таблица 6.1.

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и материалов по адресу: Липецкая обл., Добринский р-н, ж/д.ст. Плавица | Повысить энергоэффективность системы теплоснабжения за счёт снижения тепловых потерь в трубопроводах (замена изношенных сетей на предизолированные трубы), что позволит существенно уменьшить расход топлива и эксплуатационные затраты. Обеспечить надёжное и бесперебойное теплоснабжение потребителей путём снижения аварийности, увеличения пропускной способности и резервирования ключевых участков сетей. Улучшить экологические и экономические показатели, снизить тарифную нагрузку на население и обеспечить соответствие современным техническим нормам и требованиям безопасности. |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных

и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Добринского муниципального округа Липецкой области расположены 6 источников теплоснабжения из которых только 2 имеют ЦС ГВС.

Таблица 7.1 - Перечень котельных, имеющих централизованную систему ГВС

| № п/п | Наименование котельной | Адрес (фактический) с указанием района, населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского | п. Добринка ул. Воронского |
| 2 | АО "ДСЗ" | ст. Плавица, ул. Полевая |

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы

горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей

внутридомовых систем горячего водоснабжения

В Добринском муниципальном округе Липецкой области данные мероприятия не рассматриваются.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

по видам основного, резервного и аварийного топлива

Основной вид топлива является природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива

Таблица 8.1– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (существующее положение)

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (м3/год) | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ ЦОМУ и ОМС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского | 3,35 | природный газ | 968,48 | 548,85 | 475,90 | 153,70 |
| 2 | БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 | 1,08 | природный газ | 2172,40 | 341,28 | 141,95 | 157,10 |
| 3 | ТКУ-3,2 п. Петровский | 1,35 | природный газ | 3069,03 | 482,45 | 225,26 | 157,20 |
| 4 | БМК-1,26 с. В. Матренка | 1,083 | природный газ | 1358,36 | 213,51 | 145,24 | 157,18 |
| 5 | БМК-1,0 с. Пушкино | 0,86 | природный газ | 1406,76 | 216,36 | 114,95 | 153,80 |
| ООО «УК Кристалл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | АО «ДСЗ» | 13,412 | природный газ | 29464,64 | 4631,25 | 4098,57 | 157,18 |

Таблица 8.2– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (перспективное положение)

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (м3/год) | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ ЦОМУ и ОМС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского | 3,35 | природный газ | 968,48 | 548,85 | 475,90 | 153,70 |
| 2 | БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 | 1,08 | природный газ | 2172,40 | 341,28 | 141,95 | 157,10 |
| 3 | ТКУ-3,2 п. Петровский | 1,35 | природный газ | 3069,03 | 482,45 | 225,26 | 157,20 |
| 4 | БМК-1,26 с. В. Матренка | 1,083 | природный газ | 1358,36 | 213,51 | 145,24 | 157,18 |
| 5 | БМК-1,0 с. Пушкино | 0,86 | природный газ | 1406,76 | 216,36 | 114,95 | 153,80 |
| ООО «УК Кристалл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | АО «ДСЗ» | 13,412 | природный газ | 29464,64 | 4631,25 | 4098,57 | 157,18 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива,

включая местные виды топлива, а также используемые

возобновляемые источники энергии

Таблица 8.3.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспектива |
| МБУ ЦОМУ и ОМС |  |  |
| ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского | природный газ | природный газ |
| БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 | природный газ | природный газ |
| ТКУ-3,2 п. Петровский | природный газ | природный газ |
| БМК-1,26 с. В. Матренка | природный газ | природный газ |
| БМК-1,0 с. Пушкино | природный газ | природный газ |
| ООО «УК Кристалл» |  |  |
| АО «ДСЗ» | природный газ | природный газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Добринского муниципального округа Липецкой области не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания

топлива, используемые для производства тепловой энергии

по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| МБУ ЦОМУ и ОМС |  |  |  |  |
| ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского | Природный газ | 100 | 34,3 | 8192 |
| БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 | Природный газ | 100 | 34,3 | 8192 |
| ТКУ-3,2 п. Петровский | Природный газ | 100 | 34,3 | 8192 |
| БМК-1,26 с. В. Матренка | Природный газ | 100 | 34,3 | 8192 |
| БМК-1,0 с. Пушкино | Природный газ | 100 | 34,3 | 8192 |
| ООО «УК Кристалл» |  |  |  |  |
| АО «ДСЗ» | Природный газ | 100 | 34,3 | 8192 |

8.4. Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

В Добринском муниципальном округе Липецкой области на всех котельных используется природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного

баланса Добринского муниципального округа Липецкой области

Приоритетное развитие топливного баланса в Добринском муниципальном округе Липецкой области не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2024-2025 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию,

техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 9.1.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2035 | 2036- 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы теплоснабжения МБОУ СОШ с.Мазейка, по адресу: Липецкая область, Добринский район, с.Мазейка, ул.Центральная, д.79 | - | - | 7 766,46 | - | - | - | - | - |
| Модернизация системы теплоснабжения МАДОУ детский сад с. Талицкий Чамлык, ул.Советская, д.3 | - | - | - | 6 113,04 | - | - | - | - |
| Модернизация системы теплоснабжения МБОУ СШ п. Петровский, расположенного по адресу Добринский район, п. Петровский, ул. Победы, д. 3 | - | - | - | 3 520,95 | - | - | - | - |
| Техническое перевооружение котельной МАДОУ д.с. №4 п.Добринка по адресу: Липецкая область, Добринский район, п.Добринка, ул.Кирова, д. 6 | - | - | - | - | 5 836,35 | - | - | - |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 9.2.

| Наименование |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  | 2031- 2035 |  | 2036- 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСД «Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и материалов по адресу: Липецкая обл., Добринский р-н, ж/д.ст. Плавица» | - |  | 2 000,0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и материалов по адресу: Липецкая обл., Добринский р-н, ж/д.ст. Плавица, 1 этап | - |  | - |  | - |  | 27 000,00 |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и материалов по адресу: Липецкая обл., Добринский р-н, ж/д.ст. Плавица, 2 этап | - |  | - |  | - |  | - |  | 23 000,00 |  |  | - | - |  | - |  |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение

и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в данной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Мероприятия для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не запланированы.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Таблица 9.3.

| Показатель | ДО | ПОСЛЕ |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | - | - |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | - | - |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м /год | - |
| Экономия природного газа | тыс. руб/год | - |
| Окупаемость проекта, год | - |  |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый

период актуализации

Таблица 9.4.

| Год выполнения работ | Наименование работ | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2023 | Замена участка сетей ГВС 2Ø89мм у дома №10 по ул.Строителей, ж/д ст.Плавица | 635,99 |
| 2024 | Замена участка сетей ГВС 2Ø89мм у дома №13 по ул.Строителей, ж/д ст.Плавица | 810,66 |
| 2024 | ПСД «Модернизация системы теплоснабжения МБОУ СОШ с.Мазейка, по адресу: Липецкая область, Добринский район, с.Мазейка, ул.Центральная, д.79» | 286,4 |
| 2024 | Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий "Техническое перевооружение котельной ЦРБ, расположенной по адресу Липецкая область, п. Добринка, ул. Воронского" | 26 401,4 |
| 2024 | Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий "Модернизация систем теплоснабжения с.Пушкино по адресу с.Пушкино Добринского района Липецкой области" | 15 333.8 |
| 2024 | ПСД «Модернизация системы теплоснабжения МАДОУ детский сад с. Талицкий Чамлык, ул.Советская, д.3» | 493,14 |
| 2024 | ПСД «Модернизация системы теплоснабжения МБОУ СШ п. Петровский, расположенного по адресу Добринский район, п. Петровский, ул. Победы, д. 3» | 563,76 |
| 2025 | ПСД «Техническое перевооружение котельной МАДОУ д.с. №4 п.Добринка по адресу: Липецкая область, Добринский район, п.Добринка, ул.Кирова, д. 6» | 61,4 |
| 2025 | Модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающих технологий и материалов котельной ГДО МБОУ СОШ №2 п.Добринка по адресу: Липецкая область, Добринский район, п.Добринка, ул.Народная, д. 1 | 6 122,4 |
| 2025 | Замена участка тепловой сети и сетей ГВС от ТП №71 до МКД № и №2А по ул.Строителей, ж/д ст.Плавица | 217,12 |
| 2025 | Ремонт теплотрассы МАДОУ "Детский сад п. Петровский" Добринского района Липецкой области | 661,2 |
| 2025 | Ремонт теплотрассы (замена участка теплотрассы) п. Петровский Добринского района Липецкой области | 1 328,1 |
| 2025 | Модернизация теплосети (замена теплоизоляции) по адресу ул. Максима Горького в пос. Добринка | 851,6 |

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В Добринском муниципальном округе Липецкой области существует 2 теплоснабжающие организации МБУ ЦОМУ и ОМС, ООО «УК Кристалл».

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Таблица 10.1. - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

| Наименование источников в системе теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- |
| ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского | котельная/сети | МБУ ЦОМУ и ОМС |
| БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 | котельная/сети |  |
| ТКУ-3,2 п. Петровский | котельная/сети |  |
| БМК-1,26 с. В. Матренка | котельная/сети |  |
| БМК-1,0 с. Пушкино | котельная/сети |  |
| АО «ДСЗ» | котельная/сети | ООО «УК Кристалл» |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии

с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус

единой теплоснабжающей организации

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.

Таблица 10.2. - Критерии определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в Добринском Муниципальном округе Липецкой области

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии в системе теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) , организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Протяженность тепловых сетей, км. | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского | 3,35 | МБУ ЦОМУ и ОМС | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 1,0394 | МБУ ЦОМУ и ОМС |
| 2 | БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 | 1,08 |  | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,3622 |  |
| 3 | ТКУ-3,2 п. Петровский | 1,35 |  | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 1,275 |  |
| 4 | БМК-1,26 с. В. Матренка | 1,083 |  | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,508 |  |
| 5 | БМК-1,0 с. Пушкино | 0,86 |  | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,8015 |  |
| 6 | АО «ДСЗ» | 13,412 | ООО «УК Кристалл» | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 17,000 | ООО «УК Кристалл» |

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Дополнительных заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах действия не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Добринского муниципального округа Липецкой области

Таблица 10.3.

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей, км |  | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |  |
| ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского | 3,35 | 639,7 | 399,7 | МБУ ЦОМУ и ОМС |
| БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3 | 1,08 | 362,2 | 0 |  |
| ТКУ-3,2 п. Петровский | 1,35 | 1275 | 0 |  |
| БМК-1,26 с. В. Матренка | 1,083 | 508 | 0 |  |
| БМК-1,0 с. Пушкино | 0,86 | 801,5 | 0 |  |
| АО "ДСЗ" | 13,412 | 8600 | 8400 | ООО «УК Кристалл» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зоны действия котельных Добринского муниципального округа Липецкой области включают в себя 6 технологических зон теплоснабжения. Тепловые нагрузки, подключенные к теплоисточникам, находятся в пределах этих источников. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки указаны в таблице 2.2.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Добринского муниципального округа Липецкой области на момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные объекты теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ Добринского муниципального округа Липецкой области, СХЕМОЙ

И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Добринского муниципального округа Липецкой области

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения

топливом источников тепловой энергии

Данный тип мероприятий не рассматривается, согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников

тепловой энергии

Основным топливом работы котельных в Добринском Муниципальном округе Липецкой области является природный газ. Проблемы в транспортировки к источникам тепловой энергии природного газа отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии

и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Добринском муниципальном округе Липецкой области отсутствует.

13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В Схеме водоснабжения и водоотведения предусмотрены решения по развитию системы водоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области, в том числе в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Данные мероприятия направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения потребителей поселения, в том числе и источников тепловой энергии.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения» Добринского муниципального округа Липецкой области Липецкой области» в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 14.1. - Индикаторы развития систем теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели (2037 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ ЦОМУ и ОМС |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 155,8 | 155,8 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 36,36 | 36,36 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 70,28 | 70,28 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 10,32 | 10,32 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 35 | 46 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| ООО «УК Кристалл» |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 157,18 | 157,18 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 11,46 | 11,46 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 79,74 | 79,74 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 25,35 | 25,35 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 35 | 46 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- индексы-дефляторы МЭР;

- баланс тепловой мощности;

-баланс тепловой энергии;

-топливный баланс;

-баланс теплоносителей;

-балансы электрической энергии;

-балансы холодной воды питьевого качества;

-тарифы на покупные энергоносители и воду;

-производственные расходы товарного отпуска;

-производственная деятельность;

-инвестиционная деятельность;

-финансовая деятельность;

-проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ЦСТ Добринского муниципального округа Липецкой области направлено на предоставление качественной услуги теплоснабжения по доступному потребителю цене.

Таблица 15.1.

| Показатель | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ ЦОМУ и ОМС |  |  |  |  |  |
| Тариф с НДС (без населения) | 5326,22 | 5326,22 | 5326,22 | 5326,22 | 5414,52 |
| Тариф с НДС (с населением) | 2651,08 | 3034,15 | 3034,15 | 3262,32 | 3317,78 |
| ООО "УК Кристалл" |  |  |  |  |  |
| Показатель | с 01.12.2022 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 |
| Тариф | 1717,27 | 1796,28 | 1796,28 | 1910,27 | 1942,74 |