схема теплоснабжения 
ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2037 годА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ
	ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	

	1.1. Функциональная структура теплоснабжения
	

	1.1.1. Зоны действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	

	1.1.2. Зоны действий индивидуального теплоснабжения
	

	1.2. Источники тепловой энергии
	

	1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования
	

	1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	

	1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой

тепловой мощности
	

	1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
	

	1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
	

	1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)
	

	1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
	

	1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования
	

	1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
	

	1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	

	1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
	

	1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	

	1.3. Тепловые сети, сооружения на них
	

	1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
	

	1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
	

	1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
	

	1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
	

	1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов
	

	1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
	

	1.3.7. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
	

	1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
	

	1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
	

	1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
	

	1.3.11. Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов
	

	1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
	

	1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)
	

	1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
	

	1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
	

	1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
	

	1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
	

	1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
	

	1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
	

	1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
	

	1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
	

	1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей
	

	1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
	

	1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
	

	1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 
	

	1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
	

	1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
	

	1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
	

	1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
	

	1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
	

	1.5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	

	1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
	

	1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
	

	1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения
	

	1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
	

	1.6.4. Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения
	

	1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
	

	1.6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	

	1.7 Балансы теплоносителя
	

	1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
	

	1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
	

	1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
	

	1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
	

	1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
	

	1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости 

от мест поставки
	

	1.8.4. Описание использования местных видов топлива
	

	1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
	

	1.8.6. Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
	

	1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
	

	1.9. Надежность теплоснабжения
	

	1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
	

	1.9.2. Частота отключений потребителей
	

	1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
	

	1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
	

	1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин в электроэнергетике»
	

	1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
	

	1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	

	1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
	

	1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
	

	1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
	

	1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
	

	1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления
	

	1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
	

	1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
	

	1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
	

	1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
	

	1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
	

	1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
	

	1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
	

	1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
	

	ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	

	2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
	

	2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
	

	2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
	

	2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
	

	2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
	

	2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
	

	2.7.
Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	

	2.8.
Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки
	

	2.9.
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии
	

	2.10. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды
	

	ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
	

	3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов
	

	3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения
	

	3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
	

	3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
	

	3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
	

	3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
	

	3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
	

	3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения
	

	3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения
	

	3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
	

	3.11. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации систем теплоснабжения
	

	ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
	

	4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величин расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
	

	4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
	

	4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
	

	ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
	

	5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области  (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения
	

	5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развитие систем теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области 

	

	5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области  на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области 
	

	ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
	

	6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении»
	

	6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участком такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
	

	6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов
	

	6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
	

	6.5.Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
	

	ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
	

	7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения
	

	7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	

	7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
	

	7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
	

	7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
	

	7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
	

	7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
	

	7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	

	7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	

	7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
	

	7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями
	

	7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
	

	7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
	

	7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения
	

	7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
	

	ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
	

	8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
	

	8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Добринского муниципального округа Липецкой области 
	

	8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
	

	8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
	

	8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
	

	8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	

	8.7. Предложения по строительству, реконструкции и (или) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	

	8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
	

	ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	

	9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
	

	9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	

	9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
	

	9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	

	9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	

	9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	

	ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
	

	10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
	

	10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
	

	10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
	

	10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 »Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
	

	10.5. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
	

	10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса Добринского муниципального округа Липецкой области 
	

	ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	

	11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
	

	11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
	

	11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
	

	11.4. Результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
	

	11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
	

	11.6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения
	

	ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
	

	12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
	

	12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
	

	12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций
	

	12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
	

	ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
	

	13.1. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии
	

	13.2. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа
	

	ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
	

	14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
	

	14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
	

	14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
	

	ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
	

	15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Добринского муниципального округа Липецкой области 
	

	15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
	

	15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
	

	15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
	

	15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
	

	ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	

	16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	

	16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	

	16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	

	ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	

	17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
	

	17.2. Ответы разработчиков проектов схемы теплоснабжения на замечания и предложения
	

	17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
	

	ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	


ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Добринский муниципальный округ входит в состав Липецкой области.  На территории Добринского муниципального округа Липецкой области по состоянию на 01.01.2025 года проживает 33256 человека. 
В настоящее время на территории Добринского муниципального округа Липецкой области действует централизованная система централизированного теплоснабжения п. Добринка, п. Петровский, с. В. Матренка, с. Пушкино и ст. Плавица. Объекты, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных источников отопления, а также от локальных котельных. На территории Добринского муниципального округа Липецкой области деятельность в области производства и передачи тепловой энергии осуществляют 2 организации: МБУ ЦОМУ и ОМС и ООО «УК Кристалл».
Сложившаяся система централизованного теплоснабжения в Добринском муниципальном округе Липецкой области включает в себя единый комплекс сооружений, основного котельного и вспомогательного оборудования, а также наружных инженерных коммуникаций. 
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность 6 источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Источниками централизованного теплоснабжения в Добринском муниципальном округе Липецкой области является 6 котельных, работающих на природный газе.
1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Функциональная структура централизованного теплоснабжения представляет процесс производства тепловой энергии на котельных МБУ ЦОМУ и ОМС и ООО «УК Кристалл», передачу тепловой энергии по тепловым сетям осуществляют МБУ ЦОМУ и ОМС, ООО «УК Кристалл».
1.1.1. Зоны действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
В настоящее время система централизованного теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области образована 6 зонами.

Таблица 1.1. – Балансовая принадлежность и эксплуатирующая организация
	№ СЦТ
	Зона действия источника тепловой энергии
	Балансовая принадлежность
	Теплоснабжающая организация
	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	Муниципальная
	МБУ ЦОМУ и ОМС
	3,35

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	Муниципальная
	
	1,08

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	Муниципальная
	
	1,35

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	Муниципальная
	
	1,083

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	Муниципальная
	
	0,86

	6
	АО "ДСЗ"
	Муниципальная
	ООО «УК Кристалл»
	13,412


1.1.2. Зоны действий индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Перечень отдельно стоящих индивидуальных источников теплоснабжения, отапливающих объекты социальной сферы, отсутствует.

1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

На территории Добринского муниципального округа Липецкой области действует 6 источников теплоснабжения:
МБУ ЦОМУ и ОМС:
-ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского

-БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3

-ТКУ-3,2 п. Петровский

-БМК-1,26 с. В. Матренка

-БМК-1,0 с. ПушкиноООО «УК Кристалл»:

-АО "ДСЗ"
Перечень установленного на котельных основного оборудования и его характеристики отражены в таблицах 1.2-1.5.
Таблица 1.2.- Характеристики котлов котельных Добринского муниципального округа Липецкой области 
	Ст.

№
	Марка котла
	Тепло-производительность, Гкал/ч
	Параметры теплоносителя за котлом
	Год ввода
	Топливо
	УРУТ по котлам, 

кг у.т./ Гкал

	
	
	
	Р, кгс/см2
	t, °С
	
	Основное
	Резервное
	

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского

	1
	REX-180 - 2 шт
	3,35
	3,8
	95/70
	2024
	Природный газ
	-
	153,70

	
	REX-30 - 1 шт
	
	
	
	
	
	
	

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3

	2
	Ква-0,63 – 

2 шт
	1,08
	4
	95/70
	2019
	Природный газ
	-
	157,10

	ТКУ-3,2 п. Петровский

	3
	КСВ – 0,8

2 шт.
	1,35
	6
	95/70
	2007
	Природный газ
	-
	157,20

	БМК-1,26 с. В. Матренка

	4
	СТМ – 0,63

2 шт.
	1,083
	6
	95/70
	2019
	Природный газ
	-
	157,18

	БМК-1,0 с. Пушкино

	5
	КСВа – 0,5
2 шт.
	0,86
	6
	95/70
	2006
	Природный газ
	-
	153,80

	ООО «УК Кристалл» АО "ДСЗ"

	6
	ДКВР10/13 2 шт.
	13,412
	6
	95/70
	2017
	Природный газ
	-
	157,18

	
	ГМ50-1 

4 шт.
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 1.3. - Характеристики теплообменного оборудования 
	№ п/п
	Назначение
	Тип и номер
	Число секций, шт.

	-

	-
	-
	-
	-


Таблица 1.4. - Характеристика насосного оборудования

	Наименование
	Тип насоса
	Производительность
	Напор
	Потребляемая мощность

	
	
	м3/ч
	м. вод. ст.
	кВт

	-

	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.5. - Химводоподготовка котельных
	№ п/п
	Назначение
	Тип и номер

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	Аквафлоу SR 035/2-73 1.0-1.8 м.куб./ч.

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	Елка WTS-1/0-Rx-(SC) 1 м.куб./ч

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	Елка WST-1.0-CI-CI-(SC)  1м.куб./ч.

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	Елка WTS-1/0-Rx-(SC) 0,75 м.куб./ч

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	KWS-500 0,05 м.куб./ч.

	6
	АО "ДСЗ"
	-


Котельные оборудованы системами коммерческого учёта потребляемых природного газа, водопроводной воды, электрической энергии.
1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Таблица 1.10 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций (по данным на 2025 год), Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	3,35
	0,0
	3,35
	3,332
	0,018

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	1,08
	0,0
	1,08
	0,909
	0,171

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	1,35
	0,0
	1,35
	1,316
	0,034

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	1,083
	0,0
	1,083
	1,011
	0,072

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	0,86
	0,0
	0,86
	0,810
	0,050

	6
	АО "ДСЗ"
	13,412
	0,0
	13,412
	13,282
	0,130


1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой

тепловой мощности
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Ограничения на тепловую мощность отсутствуют. 

Таблица 1.11
	Наименование

источника теплоснабжения
	Установленная мощность (Гкал/час)
	Располагаемая мощность (Гкал/час)

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	3,35
	3,35

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	1,08
	1,08

	ТКУ-3,2 п. Петровский
	1,35
	1,35

	БМК-1,26 с. В. Матренка
	1,083
	1,083

	БМК-1,0 с. Пушкино
	0,86
	0,86

	АО "ДСЗ"
	13,412
	13,412


1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 1.12
	Наименование источника теплоснабжения
	Мощность нетто, Гкал/час
	Собственные нужды котельной 

	
	
	Гкал/год
	Гкал/час

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	3,332
	155,61
	0,018

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	0,909
	871,967
	0,171

	ТКУ-3,2 п. Петровский
	1,316
	174,228
	0,034

	БМК-1,26 с. В. Матренка
	1,011
	364,08
	0,072

	БМК-1,0 с. Пушкино
	0,810
	256,466
	0,050

	АО "ДСЗ"
	13,282
	1138,8
	0,130


1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса источников приведены в таблице 1.13.
Таблица 1.13 – Сведения по основному оборудованию котельных
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Год ввода 
	Дата обследования котлов
	Год последнего капитального ремонта
	Нормативный срок службы по ГОСТ 21563-2016

	МБУ ЦОМУ и ОМС

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	REX-180 2 шт.
	0,18
	2024
	-
	-
	не менее 10 лет

	
	
	REX-30 1 шт.
	2,99
	
	
	
	

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	Ква-0,63 2 шт.
	0,54
	2019
	-
	-
	не менее 10 лет

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	КСВ-0,8 2 шт.
	0,68
	2007
	-
	-
	не менее 10 лет

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	СТМ-0,63 2 шт.
	0,54
	2019
	-
	-
	не менее 10 лет

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	КСВа-0,5 2 шт.
	0,43
	2006
	-
	-
	не менее 10 лет

	ООО «УК Кристалл»

	6
	АО "ДСЗ"
	ДКВР10/13 2 шт.
	6,62
	2017
	-
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ГМ50-1 4 шт.
	0,043
	
	
	
	


1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Ввиду отсутствия на рассматриваемой территории теплофикационного оборудования, а также перспективных планов по строительству на территории источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, данный пункт не рассматривается.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
От теплового источника осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла в тепловые сети. Графики изменения температур теплоносителя определены при проектировании и строительстве систем теплоснабжения.

Изменение температуры теплоносителя производится посредством изменения количества подаваемого на горение топлива.

Подключение потребителей к тепловой сети следующее:

- при температуре в прямом трубопроводе 90/70°C – непосредственное присоединение систем отопления к тепловой сети.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности – это отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Анализ загрузки источников проводился исходя из установленной мощности источников. 

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования на 2025 год представлены в таблице 1.14.

Таблица 1.14 - Среднегодовая загрузка оборудования источников в зоне деятельности теплоснабжающих организаций (по данным на 2025год)

	N кот.
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2025 год

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ, час.

	МБУ ЦОМУ и ОМС

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	3,35
	968,48
	8760

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	1,08
	2172,40
	5088

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	1,35
	3069,03
	5088

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	1,083
	1358,36
	5088

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	0,86
	1406,76
	5088

	ООО «УК Кристалл» 

	6
	АО "ДСЗ"
	13,412
	29464,64
	8760


1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В настоящее время на котельных Добринского муниципального округа Липецкой области приборы учета тепловой энергии отсутствуют.
Информация об установленных приборах учета тепловой энергии на котельных представлена в таблице 1.15.

Таблица 1.15 - Информация об установленных приборах учета тепловой энергии на котельных теплоснабжающих организаций (по данным на 2024 год)

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Марка прибора учета

	1
	Квартальная ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	ВКТ-9

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка,  ул. Ленинская, 3
	ВКТ-9

	3
	ТКУ-3,2  п. Петровский
	ВКТ-9

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	ВКТ-9

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	ВКТ-9

	6
	ООО «УК Кристалл» АО "ДСЗ"
	отсутствует


1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы и восстановления оборудования котельных за последние пять лет не зафиксированы.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2023 – 2025 гг. не выдавались.
1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
В Добринском муниципальном округе Липецкой области комбинированные источники энергии отсутствуют.
1.3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
По состоянию на начало 2025 г. на территории Добринского муниципального округа Липецкой области существует 2 теплоснабжающие организации (МБУ ЦОМУ и ОМС и ООО «УК Кристалл») с тепловыми сетями в зоне действия 6 источников тепловой энергии.

Тепловые сети, присоединенные к источнику тепловой энергии и границы зоны действия источника тепловой энергии описаны в части 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» Главы 1.

Теплоносителем на источнике тепловой энергии является горячая вода.

Транспорт тепловой энергии от источников до потребителей осуществляется по распределительным тепловым сетям. Распределительные тепловые сети выполнены по тупиковой схеме преимущественно в двухтрубном исполнении. 

Внутренние системы отопления зданий подключены к тепловым сетям по зависимой схеме. Автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системе отопления зданий отсутствует. 

Таблица 1.16 - Общая характеристика тепловых сетей
	Наименование источника тепловой энергии
	Характеристика сетей по количеству трубопроводов
	Тепловая нагрузка, без учета потери, Гкал/час
	Тепловые потери в сетях, Гкал/час
	Тепловая нагрузка с учетом потерь, Гкал/час
	Средний диаметр трубопроводов, мм
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/час
	Радиус теплоснабжения, км
	Зона обслуживания, км2

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	четырехтрубная
	0,825
	0,105
	0,948
	108
	20,788
	25,20
	0,265
	0,221

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	двухтрубная
	0,538
	0,058
	0,767
	100
	7,244
	13,46
	0,195
	0,119

	ТКУ-3,2 п. Петровский
	двухтрубная
	0,777
	0,269
	1,080
	90
	25,5
	32,82
	0,578
	1,05

	БМК-1,26 с. В. Матренка
	двухтрубная
	0,797
	0,046
	0,915
	80
	10,16
	12,75
	0,237
	0,176

	БМК-1,0 с. Пушкино
	двухтрубная
	0,614
	0,089
	0,753
	91,4
	16,03
	26,11
	0,335
	0,353

	АО "ДСЗ"
	четырехтрубная
	10,12
	0,445
	10,695
	100
	340
	33,60
	6,99
	153,53


1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
[image: image1.jpg]| l
s | |
| | |
[ ] “
| | “
|
[ |
+ 4 va.Y _
* & % ,.“ —
* * & 4 _
. L R e - L,.
LA " SR ,¢+oova¢++¢¢0¢o+ .,....r_.
|
o..u....oooﬁo,..oi00¢oo+oo‘00+ ,* LY =
441*40%6*#0*,1+90'+0**0%4#’# | o
¢+¢+¢.-¢...c«voo(“.r*,..o*‘...vt.vo&. [
|
f‘.“%‘.’“.'*. L Y ‘,
¢¢oa4.¢4..¢ + +
+ g ks | |
...-oi..oo»
'+..o+o*¢

b 2
s
MEp—
& —y

R

SRR . =
SRS
S
e g
o |
) .l

H T |
[ .,, y
| R-00.0m -

MM
3150

L=44.5m

——
e
—_—
i
e
pr——
e =

it
i
-
-
ma =y
-a ——

ynua BopoHCKoro

i
N
-
L
-

i
-
=
&=
-
e
-

-

=
- wm

~yn. BopoHcKorO

-
-
pwaESwy
e R
ramimwd
-
-
.
— »
i
-
M
it

e word______— i
— m.o__..._aw._ e
\ —— ypwua BOPOTC

an s

_—
N

Y
P—






Рис. 1 – Схема тепловых сетей котельной Квартальная ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
[image: image2.jpg]==
& -
= - -
o | ’ .
|
(9} _ |
- | m ]
- . G
8 @
5 o =
g » . = \ = |
£ v IO [ =
s X8 i = . FE
m L= o > Fg _W
3 m, : =
= . e © 8
o [ = 1
a ,,, | = i
,, X o8
- i S (=]
G &
= a2
(O] DM E
z B
— ) | =
= - (] m =
(NE O g ,,,
il w JIWMIL ‘J‘MWJ“ *W nH w
T I T Ty ey = S | B
- \ o =8
.......... MMM & _
S Ntk e e —— - — e
T ¢
e a

VMHCKSR .m.-;----a,---

e
] \\/ ]
m= N )
i B |
s M
it

WG ¥9=1

TRtk im amam

——
-

=
L)
0JoXSd0] By, W,
“T,
i

W ” osowadoy WA

\ E e _
@ : R |
B 13 | !
/ i i B =gy Ty .
L4} - .
1 7 - ] T :
M ] | \ w \FIII\\ Fiu 4
» 1 = I | . \ i = ‘m . f
l - ER |
“ — Hl.._. m L /L 5 - ...f.x#
N - ! - : .. ~
) || O m— S ] o Cl
J RSl B
: = =
= 1 e 5.. =y
0 | L] G [
— = - - | \7 J\ : L_{
] T N N 2|
. | C_| L [ |
[ T — L B
] ey




Рис. 2 – Схема тепловых сетей котельной БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка,  ул. Ленинская, 3
[image: image3.jpg]102.4m

L

Y-2

L=139.0m
J100Mm

L=219.8m
@100MMm





Рис. 3 – Схема тепловых сетей котельной ТКУ-3,2 п. Петровский
[image: image4.jpg]HaEEpE'I{H

41

ap ynmue

WHTepHAUMOHAN bHaR LLLITE

-
.
1}
| = ]
[ 25 |
| 1|
1 | L
[ I
|





Рис. 4 – Схема тепловых сетей котельной БМК-1,26 с. В. Матренка
[image: image5.jpg]42!159





Рис. 5 – Схема тепловых сетей котельной БМК-1,0 с. Пушкино
[image: image6.jpg].
ot L

- ___wwgsg
[ WovEs=1

e

i =58.1u
| W0'09=1 2100Mm

L:

. S i = e
[ g | i > e =
WgZ9=1 i ' w o i g e
; B o — =

B - — .






Рис. 6 – Схема тепловых сетей котельной ООО "УК"Кристалл" АО "ДСЗ"
1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Таблица 1.17
	№ п/п
	Наименование котельной
	Назначение
	Общая длина сетей, м
	Год ввода 
	Тип изоляции
	Тип компенсирующих устройств
	Тип прокладки

	
	
	
	отопление
	ГВС
	
	
	
	

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	Отопление/ГВС
	639,7
	399,7
	2005
	Мин. вата
	П-образные компенсаторы
	Подземная

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	Отопление
	362,2
	0
	2005
	Мин. вата
	П-образные компенсаторы
	Воздушная

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	Отопление
	1275
	0
	2005
	Мин. вата
	П-образные компенсаторы
	Подземная 

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	Отопление
	508
	0
	2000
	Мин. вата
	П-образные компенсаторы
	Подземная 

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	Отопление
	801,5
	0
	2024
	Пенополиуретан
	П-образные компенсаторы
	Подземная

	6
	АО "ДСЗ"
	Отопление/ГВС
	8600
	8400
	1979
	Мин. вата
	П-образные компенсаторы
	Подземная, протяженностью 2152м, остальное надземная


ГВС-надземная




1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве арматуры в тепловых сетях источников теплоснабжения применяются стальные задвижки, шаровые краны и затворы. Сведения о секционирующей арматуре на тепловых сетях источников Добринского муниципального округа Липецкой области приведены в таблице 1.18. 
Таблица 1.18 – Сведения о секционирующей арматуре на тепловых сетях источников 
	Задвижки
	Компенсаторы
	Дренажная арматура

	Условный диаметр (мм)
	Количество (шт.)
	
	

	
	Чугунные
	Стальные с ручным приводом
	Условный диаметр (мм)
	Количество (шт.)
	Количество (шт.)

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского

	108
	6
	-
	-
	-
	3

	100
	4
	-
	-
	-
	2

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3

	108
	8
	-
	-
	-
	9

	100
	6
	-
	-
	-
	4


1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

На территории Добринского муниципального округа Липецкой области не установлено тепловых камер. 

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии (теплоноситель – вода) осуществляется по методу качественного регулирования по температурному графикам 95/70°С.

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Изменение температурного графика не предполагается.
Таблица 1.19 - График качественного температурного регулирования (95/70 0С)
	Температура наружного воздуха
	Температура в падающем трубопроводе, 0С
	Температура в обратном трубопроводе, 0С

	8
	47,8
	40,6

	7
	49,3
	41,6

	6
	50,8
	42,6

	5
	52,3
	43,6

	4
	53,7
	44,6

	3
	55,2
	45,5

	2
	56,6
	46,4

	1
	58,1
	47,4

	0
	59,5
	48,3

	-1
	60,9
	49,2

	-2
	62,3
	50,1

	-3
	63,7
	50,9

	-4
	65,1
	51,8

	-5
	66,4
	52,7

	-6
	67,8
	53,5

	-7
	69,2
	54,4

	-8
	70,5
	55,2

	-9
	71,9
	56,0

	-10
	73,2
	56,9

	-11
	74,5
	57,7

	-12
	75,8
	58,5

	-13
	77,2
	59,3

	-14
	78,5
	60,1

	-15
	79,8
	60,9

	-16
	81,1
	61,7

	-17
	82,4
	62,5

	-18
	83,6
	63,2

	-19
	84,9
	64,0

	-20
	85,4
	64,8

	-21
	86,2
	65,0

	-22
	87,5
	65,5

	-23
	88,7
	66,3

	-24
	89,2
	66,9

	-25
	90,0
	67,0

	-26
	91,3
	67,8

	-27
	92,5
	68,2

	-28
	93,8
	68,9

	-29
	94,6
	69,3

	-30
	95,0
	70,0


1.3.7. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

 - по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ±3%;

 - по давлению в подающем трубопроводе ±5%;

 - по давлению в обратном трубопроводе ±0,2 кгс/см2.

 Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Информация о фактическом температурном режиме работы отпуска тепла в тепловые сети от источников тепловой энергии отсутствует. 

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Пьезометрические графики представлены на рис. 7-13.
[image: image7.jpg]25

255

254

180 25 237 249
- % = . 55 23
N
s = 3
e
17
2
o
= 1% e - 12 132 128
5 e om0 108 108 vy — N
E e * — * —t
£
e e B e ] L | L e e
160
158
158
194
152
120
[re— Korenan Boporciora PG 1 v2 v n vs vs aeon
Teopeamiesian ecora, 1545 15334 15330 1502 18518 15383 121 1531
Mot Hanop 6 o6p. Th-A2, 1646 1647 1648 185 1853 1656 1659 1661
Pecronerenmiaranop, 15 1z 1552 1182 1asm 12022 12320 12054
jr—— 28 3 s o2 “ so1 54
fI—— 015 01 015 01 00 007 007
MoTepu Hanops & nop 0138 0085 o485 033 0294 0298 0135
MoTepu Hanopa & obp. 04133 0085 0185 0336 0294 0299 0135
CKDPDEY;’ BOAbI B Noj. 0593 0593 0593 0439 0438 0406 0406
Chogiects SonLl Gt RES) RES) 0583 0438 0% 0408 0408
YagTeHele e " 327 327 3203 2933 5142 4088 4088
nenesle "‘;‘”E“”"‘E m 3F 327 3203 2933 5142 4088 4088
Facop o on o, TH 3716 B2 577 12 a7 sa sa
Pacxon s o5p. Tpge, T 3715 716 e a2 879 40 40




Рис. 7 – Пьезометрический график работы тепловой сети ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского

(от котельной до Д/сада)
[image: image8.jpg]ad
180 g

178
176
174
172
170
188
186
184
182
180
158
158
154
182
150

Hanop,

Haverosae yana
Teopesueckas suicoTa, 1
Mo Hanop & o6p. Th-ae,
Pacnonaraenit Henap,
o yscia, 1

AveweTp yuscTia, 1
ToTepw Hanopa & nog,
MloTepw Hanopa & o,
Ckopocs soger & nog
To-te. e

Ckopocs sogei & oBp.
To-te. e

e
PoTenu e noa. To-ae. il
Ygenerse e
PoTenu b oo, To-ae.
Paciop b nog, Tp-ge, T

Paciop b o0p. Tp-ge, T

248

_—
10 .12_ _.1 03 .11_ _.” 3
7




Рис. 9 – Пьезометрический график работы тепловой сети БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
(от котельной до ул. Гагарина 14)
[image: image9.jpg]200

188
188
194 347 351 345 3358 338
192 & < < <
180 33
188 208 295
188 283 -
184
182
180
= a7
g = 15 o4
g 157 ——————
T 144 —
o s 102 s 59 s
188
JaaRs <- <- <-
184
182
180
158
158
154
152
150
Hawerosae yana ThA va v TS v T8 T T s ra
Feopeameckan seicota,m 15712 15675 15702 15803 15798 15585 1584 15628 15822 15658
Mot vanop o ofp. Th-4e, 15,9 1888 1889 187 187 1701 1728 173 1742 175
Pacnonareweiinanop, i 24.928 2812 24871 283 2828 18572 13231 12808 1037 s6%
o yacia, 1 212 3 695 438 138 2138 22 1214 1588
veweTn yuacTia, 1 015 015 015 015 01 01 008 00 00
Morepn Hanopa o nog, 0008 00z 002 oom 1688 267 0213 1218 o837
MoTepn Hanopa o o0, 0008 00z 002 0om 1688 267 0213 1218 o837
Crepocrs oo o 0182 0158 0158 0043 0813 013 o837 os37 0483
Crepoere oo o 0122 0158 0158 0043 0813 0813 0837 0837 0483
e whue 015 0202 0202 002 10125 10125 EES EES 445
Snere e 015 0202 0202 002 10125 10125 EES EES 445
Paciop b o To-pe, TH 1120 987 987 265 24 24 120 120 817

Pacion b ofp. To-ge, T 1123 97 97 285 2241 2241 124 124 847




Рис. 10 – Пьезометрический график работы тепловой сети ТКУ-3,2 п. Петровский
(от котельной до ЦРБ)

[image: image10.jpg]180

178 25 T
177 — - = &
178
175
178
173
172
171
170
189
188
= 1w
S 1
g i = a7 102 10 106
§ 18 10 g3 — — < -
g e
182
181
0 .
159
158
157
136
135
150
153
152
151
130
Hamerooarve yana Korenswan c. Bepias MaTpera TK-1 41 1 Tr2 Aoy
Feogeamieskan cucota,m 15287 15338 15419 1503 15408 15027 1537
Mol ancp o 0. To-4e, 153 1833 1838 184 1842 1843 1843
Pacronaraeueii ranap, i 15 14352 13401 12837 12478 12373 12350
Ao yccia, 29 4 s 23 @27 162
Avenneo yuacria, 1 01 o1 01 o8 0ss oss
Morepu Hanoga & nog 0320 0a7s 0222 0z 0os3 oo0s
Moregn Hanoga & ofp. 0320 0a7s 0232 0z 0083 os0s
Chopecy sopt o R 078 0s1 0s1 086 0107 0107
Cloposrs ose s o 078 EE) EE) 068 o107 0107
Yheneree e g a7 a2 ase 0474 0474
Shenerere e 9 a2 a2 ase 0474 0474
Pacxon s no, Th-pe, TN 215 1007 1007 1185 074 074
Pacxop & ofp. To-ge, T 215 407 407 s o7s 074




Рис. 11 – Пьезометрический график работы тепловой сети БМК-1,26 с. В. Матренка
(от котельной до Администрации)
[image: image11.png]Hanop, m

130

s

120

Hevmerosanwe yana
Teopesneckan BLIcoTa, M
Monweit Hanop & o6p. Tp-ae,
"

Pacnonaraemsiii Hanop, M
Anna yuacTka, M
AuameTp yuacTka, M
MoTepn Hanopa & oA,
To-ge. M

MoTepw Hanopa & obp.

To-e. 0

CropocTs soget & nog
To-ne. wic

CropocTs soge & ofp
To-ne. e

YaeneHbie muHelinele
oTeRM b oA, To-ge. M
YaeneHbiE MuHefitole
noTeRM b 060, To-ae. M
Pacxop & nop. Tp-ae, T

Pacxop & 06p. Tp-ae, TA

v
127.09

1372

14931
2417
041

0431

0431

0296

0296

137

13m

815
815

007

v2
12582
1377

13949
1056
005

0918

0918

0415

0415

6686

6686

286
286

000 " AobpeHa’
1272

1386

12414




Рис. 12 – Пьезометрический график работы тепловой сети БМК-1,0 с. Пушкино
(от котельной до ООО Добрыня)

[image: image12.png]190
188
188
184
182
180
178
176
174
172
170
188
188
184
182
180
158
158
154
152
150
148
146
144
142
140
138
138
134
132
130
128
126
124
122
120

Hanop,

Haerosae yana
Teopesueckas suicoTa, 1
Mo Hanop & o6p. Tp-ae,
Pacnonaraenit Henap,
o yacia, 1

AveweTp yuscTia, 1
ToTepw Hanopa & nog,
MoTepw Hanopa & i,
Ckopocs soger & nog
To-ge. e

Ckopocs sogei & oBp.
To-te. e

e
PoTeny & noa. To-ae. i
Ygernerse el
PoTenu b oo, To-ae.
Paciop b nog, Tp-ge, T

Pacxop & 0Bp. Tp-ae, TH

rerc3
13557

1456

Ed
148
03

oant

oant

1453

EEES

ag7

ag7

2808
28608

Th2
13478

1484

5258
2838
03

1727

1727

1453

EEES

ag7

ag7

2808
28608

T3
13087

1482

EES
4181
03

2483

2483

1453

EEES

ag7

ag7

2808
28608

v
13183

1507

%818
08
03

1207

1207

1453

EEES

ag7

ag7

2808
28608

12808
1518

20325
ES
03

0218

0218

1441

EEY

e84

e84

283
283

12808
1521

23587
023
03

035

035

1118

RS

467

467

P
27753

Tha
12898

1525

23187
181
03

1018

1018

1118

RS

467

467

P
27753

202

13328
1535

21188
a8
03

0047

0047

1.084

1034

4476

4476

a2
242

202

13331
1535

2108
1223
03

o657

o657

1.084

1034

4476

4476

a2
242

183

183

183

184

13590
1542

18748
45
0125

0043

0043

ez

0828

7a17

7a17

57
3557

13590
1542

1988
25
008

031

031

ez

0821

795

795

1038
1088

13827
1546

19041
424
007

0208

0208

o404

0404

4053

4053

545
548

Ukona 1
13838

1548
18828




Рис. 13. Пьезометрический график работы тепловой сети АО "ДСЗ"

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
По информации, предоставленной теплоснабжающими организациями МБУ ЦОМУ и ОМС и ООО «УК Кристалл», отказов тепловых сетей (авариных ситуаций) за последние 5 лет не происходило. 
1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Статистика восстановления тепловых сетей отсутствует.
1.3.11. Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:

Испытание на прочность и плотность повышенным давлением (опресcовка). Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

После ремонта в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

· гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

· испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети (данные испытания проходили в августе 2025 года);

· испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

· испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).
1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Летние ремонты производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. 

К методам испытаний тепловых сетей относятся: 

· гидравлические испытания, которые должны производиться ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления;

ТСО выполняют опрессовку тепловых сетей насосным оборудованием источника тепловой энергии. Для повышения качества опрессовки, гидравлические испытания трубопроводов проводятся на участках секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами. 

Температурные испытания на тепловых сетях не проводятся. 

Ежегодный расчёт тепловых потерь осуществляется в соответствии с действующими методическими указаниями. Испытания тепловых сетей на тепловые потери не проводятся.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)
Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Порядком расчета, утвержденным Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 г.

Расчет реальных тепловых потерь в тепловых сетях от источника теплоснабжения производится в соответствии с приказом Госстроя РФ от 06.05.2000 №105 «Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения». 

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на технико-экономически обоснованном уровне. Расчёт и нормирование потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер. С выходом Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010г., полномочия по утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 500 тыс. человек, переданы местным органам исполнительной власти.

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

-затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;

- на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

- технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания;

- потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляционные конструкции;

- потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами.

- затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. (Приказ от 4 октября 2005 г. N 265 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Информация о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии не предоставлена.
1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых не является прозрачным и может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются потери:

- в системах отопления, связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (5-15%);

- в системах отопления, связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (15-20%);

Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления могут составлять до 45% от тепловой нагрузки. Главной косвенной причиной наличия и возрастания вышеперечисленных потерь является отсутствие на объектах теплопотребления как приборов учета количества потребляемого тепла, так и систем тепловой автоматики. Отсутствие прозрачной картины потребления тепла объектом обуславливает вытекающее отсюда недопонимание значимости принятия на нем энергосберегающих мероприятий.

Информация о фактических потерях тепловой энергии в тепловых сетях от источников (в разбивке по источникам) представлена в таблице 1.20. 

Таблица 1.20 - Технологические потери при передаче тепловой энергии включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии от источников за 2025 год

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Потери в тепловых сетях за 2023 год, Гкал
	Потери в тепловых сетях за 2024 год, Гкал
	Потери в тепловых сетях за 2025 год, Гкал

	МБУ ЦОМУ и ОМС

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	535,83
	455,83
	535,83

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	296,45
	250,87
	296,45

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	102,44
	1372,23
	1372,23

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	74,82
	237,57
	237,57

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	125,5
	456,65
	456,65

	ООО «УК Кристалл»

	6
	АО "ДСЗ"
	1906,74
	1906,74
	3899,4


1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в 2022-2025 гг. не выдавались. 
1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребителями тепла в Добринском муниципальном округе Липецкой области являются общественные здания (бюджетные организации).
Системы отопления зданий Добринского муниципального округа Липецкой области оборудованы приборами конвективно - излучающего действия различных типов. 

Присоединение систем теплопотребления к тепловой сети первого контура выполнено по независимой схеме через водоводяные подогреватели. Для системы теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области характерны следующие типы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям: 

- ТП с непосредственным присоединением (при температурном графике отпуска тепла от источника в тепловые сети 95/70 °С).
1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют.

Для потребителей, не оснащенных ПУ количество отпущенной тепловой энергии на части теплопотребляющих установок определяется расчетным методом. 

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
На территории Добринского муниципального округа Липецкой области система диспетчеризации отсутствует.
1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории Добринского муниципального округа Липецкой области тепловые пункты и насосные станции отсутствуют. 
1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в здании котельной мембранных расширительных баков и сбросных клапанов. 
1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Добринского муниципального округа Липецкой области на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют бесхозяйные объекты теплоснабжения.
1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей
Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют.

1.4 . Зоны действия источников тепловой энергии

Границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых отдаленных потребителей к тепловым сетям. Границы зон показаны на рисунках14-18: 

[image: image13.jpg]w\;’/ﬁ%?@ﬁ -

\

i

S o

o By,

£ /

@@'\w\\@ H
@@WE%@,/ ]
™~

| o~
el g N 'S
V(e
- = E@)/ & if[\'/mt\\ @%&3
. — x [
TR SN
. S}Jm ay || ® Qé\‘
. = - [
v, oo g/s'g = ?\\ﬁl N
EEE s w248 s
B, Spm | =ty
=T B md y
m%@ﬁ oAl | ﬂ'\;\%
o= mggﬁ- E?‘ ,m\\\lig S
o 30u Kocuogenn, Bm i B | | 7
L LT Tl e
ISR e At
_ [ E LN
i ||l 1
| ([ ES
| |l igt
/ IS = B
< i EJ
A
@m B

e
amm m

s
[

i
[ o —
u s

=
g

=

@\\;\zgn@ &
U 0y g,
; ) g ¥ gﬁ
| : [ ‘
FY° an Sa/
47w

& iil= =
o BLULI
ﬁg\g =1

&=,
. N L PSS
{\E .gg [ ‘;f%@”
e TS
By |
”‘\EP%EE%E : 2 e
‘ LI e a| n=
E fdwa8 =2~
L %‘LAE’E]QM w\xm/a‘w@“g;j‘ @™ & by 2
ST ¢ @ ame 5 L
&1 '?]\\w Eé@ -
wie g w & &0,
2 N ~J
13%‘!”%@ %&%"@fﬁ
\ B
ﬁ‘\\\@q = " LAy
Bl
“\\»yg/
pieg ¥
\s

i &=
04
o
=
‘mﬂ/qg{‘%i
2

[ -}

: \T Egﬂ:;:;*
HIES

]

g &

ik

o
ae 8 B

.

N
xf-‘\\\ S om g w

M
-

fecen o7V
= &

“‘ :\b:,@id

\

oy ‘/@

Fmy

g

@Q @
A
& a /
& N ®

’

5 CH| ‘
gar pE-F0"01 mesT £ 0 W e

\ : -
\ |
ﬂﬂm@ﬁﬁﬂ dp HERe gme g |

NG

=

%
]

N

ESSRSEEEIEREL

-
i
i
%
:

3 4 \\
= \i\&\; A

/'/'/

L st
SaEiunasbeanaRnl L L D L e i

: Lo ocr
st o RO





Рис. 14 – Зона действия котельных п.Добринка
[image: image14.jpg]»/(\





Рис. 15 – Зона действия котельных п. Петровский
[image: image15.jpg]



Рис. 16 – Зона действия котельной с. В. Матренка
[image: image16.jpg]



Рис. 17 – Зона действия котельной с. Пушкино
[image: image17.jpg]WO'7€8=T1

[

l.lﬂs%%‘ l B - R

T

_wnooLg- |
T WLZZL=1

L=138.9m
2100mm
=

s.} =
WO'09=1 N :

ST E—

e

=146.0m
2300mm

L:

‘ |

e e
= —

—
—

—
%14

————





Рис. 18 – Зона действия котельных ст. Плавица

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,

групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 
Таблица 1.21– Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления за 2025 год

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Полезный отпуск, Гкал/год
	Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	277,036
	0,825

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	1003,98
	0,538

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	1522,57
	0,777

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	756,71
	0,797

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	693,64
	0,614

	6
	АО "ДСЗ"
	24426,44
	10,12


Таблица 1.22 - Значения потребления тепловой энергии по группам потребления
	Наименование потребителя
	Расчетное потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/час
	Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/час

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского

	Население
	0,16

	Бюджетные организации
	0,658

	Прочие организации
	0,007
	

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3

	Население
	0,082
	0,0

	Бюджетные организации
	0,456
	0,0

	Прочие организации
	0,0
	0,0

	ТКУ-3,2 п. Петровский

	Население
	0,06
	0,0

	Бюджетные организации
	0,622
	0,0

	Прочие организации
	0,095
	0,0

	БМК-1,26 с. В. Матренка

	Население
	0,0
	0,0

	Бюджетные организации
	0,797
	0,0

	Прочие организации
	0,0
	0,0

	БМК-1,0 с. Пушкино

	Население
	0,0
	0,0

	Бюджетные организации
	0,521
	0,0

	Прочие организации
	0,093
	0,0

	АО "ДСЗ"

	Население
	13,412

	Бюджетные организации
	

	Прочие организации
	


1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения. Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах источников теплоснабжения определяется по данным посуточного учета отпускаемой тепловой энергии в сеть. 
1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

	Адрес МКД
	Номер квартиры с индивидуальным отопление в МКД, подключенного к централизованному теплоснабжению

	п. Добринка ул. Воронского д. 39 
	Кв. 20


1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный 
период и за год в целом
Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 1.23.

Таблица 1.23 – Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом за 2025 год

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление тепловой энергии за год, Гкал/год
	Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал/год

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	0,825
	277,036
	277,036

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	0,538
	1003,98
	1003,98

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	0,777
	1522,57
	1522,57

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	0,797
	756,71
	756,71

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	0,614
	693,64
	693,64

	6
	АО "ДСЗ"
	10,12
	24426,44
	24426,44


1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 1018 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила № 354) изменен порядок расчета размера платы за отопление в многоквартирных домах, в которых все помещения общего пользования не оснащены отопительными приборами или иными теплопотребляющими элементами внутридомовой инженерной системы отопления. Указанное постановление вступило в силу с 02 июля 2021 г.
Потребителям, не расположенным в многоквартирных домах, расчет потребного количества тепловой энергии определяется согласно «Методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения от 2003 г».
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению и ГВС 1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Согласно данным, предоставленным теплоснабжающей организацией, договорные тепловые нагрузки по котельным в целом соответствуют величине расчетной тепловой. 
Значения договорных тепловых нагрузок в зонах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.24.

Таблица 1.24 – Значения договорных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии за 2025 год

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Отопление, вентиляция, Гкал/ч
	ГВС, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	0,825
	0,825

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	0,538
	0
	0,538

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	0,777
	0
	0,777

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	0,797
	0
	0,797

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	0,614
	0
	0,614

	6
	АО "ДСЗ"
	10,12
	10,12


Пересмотр договорных нагрузок абонентов и понимание истинных значений в потребности теплового потребления является одной из ключевых возможностей для оптимизации имеющихся и проектируемых производственных мощностей, что в перспективе приведёт к снижению темпов роста тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя, снижению размера платы за подключение за счёт переуступки неиспользуемой тепловой нагрузки существующих потребителей.


В качестве механизмов стимулирования абонентов к пересмотру тепловой нагрузки, может быть предложено следующее:

установление двухставочного тарифа (ставки за тепловую энергию и за мощность);

введение механизмов оплаты неиспользуемой мощности (нагрузки) потребителем (расширение перечня потребителей, в отношении которых должен действовать порядок резервирования и(или) изменение самого понятия «резервная тепловая мощность (нагрузка)).
1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения не зафиксировано. 
1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленные величины по источникам теплоснабжения указаны в таблице 1.25.

Таблица 1.25 - Балансы тепловой мощности 
	№
	Наименование котельной
	Установленная мощность

Гкал/ч
	Располагаемая мощность

Гкал/ч
	Мощность нетто

Гкал/ч
	Собственные нужды

Гкал/ч
	Потери

Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей

Гкал/ч
	Общая тепловая нагрузка

Гкал/ч
	Резерв/дефицит

Гкал/ч
	КИУТМ
%

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	3,35
	3,35
	3,332
	0,018
	0,105
	0,825
	0,948
	2,402
	28,29

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	1,08
	1,08
	0,909
	0,171
	0,058
	0,538
	0,767
	0,313
	71,05

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	1,35
	1,35
	1,316
	0,034
	0,269
	0,777
	1,080
	0,270
	80,02

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	1,083
	1,083
	1,011
	0,072
	0,046
	0,797
	0,915
	0,168
	84,45

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	0,86
	0,86
	0,810
	0,050
	0,089
	0,614
	0,753
	0,107
	87,61

	6
	АО "ДСЗ"
	13,412
	13,412
	13,282
	0,130
	0,445
	10,12
	10,695
	2,717
	79,74


1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения
Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице выше. 

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

· определение диаметров трубопроводов;

· определение падения давления-напора;

· определение действующих напоров в различных точках сети;

· определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

· Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

· Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

· Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

· Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

· Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

· Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя. 

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлены в электронной модели Добринского муниципального округа Липецкой области.
1.6.4. Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения
Расчет дефицита/профицита мощности по каждому из источников, производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме. 

Актуализацию тепловых нагрузок необходимо производить ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий, показаний узлов учета, а также снижения заявленных величин после введения оплаты за резерв мощности либо двухставочных тарифов. Информация об актуализации тепловых нагрузок отсутствует.

Информация о влиянии выявленных дефицитах тепловой мощности, приведенных в разделе 1.6.3. на качество теплоснабжения отсутствует. 

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Таблица 1.27
	Наименование источника 

теплоты
	Мощность нетто, Гкал/час
	Присоединенная существующая нагрузка, 

Гкал/ час
	Присоединенная перспективная нагрузка,

 Гкал/час
	Резерв/дефицит, Гкал/час

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	3,332
	0,825
	0,825
	2,402

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	0,909
	0,538
	0,538
	0,313

	ТКУ-3,2 п. Петровский
	1,316
	0,777
	0,777
	0,270

	БМК-1,26 с. В. Матренка
	1,011
	0,797
	0,797
	0,168

	БМК-1,0 с. Пушкино
	0,810
	0,614
	0,614
	0,107

	АО "ДСЗ"
	13,282
	10,12
	10,12
	2,717


На котельных наблюдается резерв мощности. В связи с этим, расширение технологической зоны действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не планируется.
1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в балансах тепловой мощности не зафиксировано. Тепловые нагрузки муниципального образования указаны по данным на 2025 год.
1.7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) источника для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). 

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром не должен превышать значений, приведенных в таблице 1.28. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных расходов.

Таблица 1.28 - Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети.

	Ду, мм
	Gм, м3/ч

	100
	10

	150
	15

	250
	25


В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (Gз, м3/ч) составляет:

[image: image18.wmf]ЗТСМ

0,0025

GVG

=+

,

где:

Gм – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, либо ниже при условии такого согласования;

Vтс - объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

В таблице ниже приведены данные по расчетному часовому расходу воды для определения производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей и максимальному часовому расходу воды по каждому источнику тепловой энергии. В таблице 1.29. представлены данные о системах ВПУ и балансе подпитки тепловых сетей.
Таблица 1.29 – Данные о системах ВПУ установленных на источниках 

	№ п/п
	Наименование котельной
	Сведения по основному оборудованию ХВО
	Год проведения последней режимной наладки

	
	
	Марка установки
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная производительность, м3/час
	

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	Аквафлоу SR 035/2-73
	-
	1,0-1,8
	-

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	Елка WTS-1/0-Rx-(SC)
	-
	1
	-

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	Елка WST-1.0-CI-CI-(SC)
	-
	1
	-

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	Елка WTS-1/0-Rx-(SC)
	-
	0,75
	-

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	KWS-500
	-
	0,05
	-

	6
	АО "ДСЗ"
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.30. - Перспективные балансы производительности ВПУ

	Показатель
	Ед. изм
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2037

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	+0,928
	+0,928
	+0,928
	+0,928
	+0,928
	+0,928
	+0,928
	+0,928

	Доля резерва/дефицита
	%
	51,55
	51,55
	51,55
	51,55
	51,55
	51,55
	51,55
	51,55

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	+0,657
	+0,657
	+0,657
	+0,657
	+0,657
	+0,657
	+0,657
	+0,657

	Доля резерва/дефицита
	%
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7

	ТКУ-3,2 п. Петровский

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	+0,875
	+0,875
	+0,875
	+0,875
	+0,875
	+0,875
	+0,875
	+0,875

	Доля резерва/дефицита
	%
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5

	БМК-1,26 с. В. Матренка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	+0,707
	+0,707
	+0,707
	+0,707
	+0,707
	+0,707
	+0,707
	+0,707

	Доля резерва/дефицита
	%
	94,2
	94,2
	94,2
	94,2
	94,2
	94,2
	94,2
	94,2

	БМК-1,0 с. Пушкино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	+0,041
	+0,041
	+0,041
	+0,041
	+0,041
	+0,041
	+0,041
	+0,041

	Доля резерва/дефицита
	%
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82


1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 и п. 6.22 СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Структура балансов производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлена в таблице 1.31.
Таблица 1.31
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2037

	МБУ ЦОМУ и ОМС

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	26,64
	26,64
	26,64
	26,64
	26,64
	26,64
	26,64
	26,64

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	18,68
	18,68
	18,68
	18,68
	18,68
	18,68
	18,68
	18,68

	Регламентные испытания 
	т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	17,81
	17,81
	17,81
	17,81
	17,81
	17,81
	17,81
	17,81

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	14,07
	14,07
	14,07
	14,07
	14,07
	14,07
	14,07
	14,07

	Регламентные испытания 
	т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ТКУ-3,2 п. Петровский

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	31,07
	31,07
	31,07
	31,07
	31,07
	31,07
	31,07
	31,07

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	46,56
	46,56
	46,56
	46,56
	46,56
	46,56
	46,56
	46,56

	Регламентные испытания 
	т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	БМК-1,26 с. В. Матренка

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	21,82
	21,82
	21,82
	21,82
	21,82
	21,82
	21,82
	21,82

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	15,38
	15,38
	15,38
	15,38
	15,38
	15,38
	15,38
	15,38

	Регламентные испытания 
	т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	БМК-1,0 с. Пушкино

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	0,0049
	0,0049
	0,0049
	0,0049
	0,0049
	0,0049
	0,0049
	0,0049

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	20,98
	20,98
	20,98
	20,98
	20,98
	20,98
	20,98
	20,98

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	23,695
	23,695
	23,695
	23,695
	23,695
	23,695
	23,695
	23,695

	Регламентные испытания 
	т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «УК Кристалл» АО "ДСЗ"

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	428,4
	428,4
	428,4
	428,4
	428,4
	428,4
	428,4
	428,4

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	770,4
	770,4
	770,4
	770,4
	770,4
	770,4
	770,4
	770,4

	Регламентные испытания 
	т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива в котельных Добринского муниципального округа Липецкой области является природный газ. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. 

Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (твердое топливо – 8122 ккал/м3 (0,0081 Гкал/м3).
βк.а- кпд котлоагрегата.

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельных, т у.т., определяется умножением общего количества вырабатываемого теплоты Q выр, определяемого по формуле на удельную норму расхода условного топлива для выработки 1 ГД ж (1 Гкал) теплоты:

B = Q выр ·b·10-3,
где b - удельный расход условного топлива, (кг у.т./Гкал).
Таблица 1.32– Перспективные данные по виду топлива, расходу топлива котельными
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Основное топливо
	Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год
	Годовой расход условного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива (м3/год)
	Удельный

расход

натурального

топлива 
кг.у.т./Гкал

	МБУ ЦОМУ и ОМС

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	3,35
	природный газ
	968,48
	548,85
	475,90
	153,70

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	1,08
	природный газ
	2172,40
	341,28
	141,95
	157,10

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	1,35
	природный газ
	3069,03
	482,45
	225,26
	157,20

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	1,083
	природный газ
	1358,36
	213,51
	145,24
	157,18

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	0,86
	природный газ
	1406,76
	216,36
	114,95
	153,80

	ООО «УК Кристалл»

	6
	ООО «УК Кристалл» Газовая котельная
	13,412
	природный газ
	29464,64
	4631,25
	4098,57
	157,18


1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Котельные работают на природном газе. Резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости 

от мест поставки

Основным топливом котельных является природный газ.
1.8.4. Описание использования местных видов топлива
Котельные работают на природном газе.
1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Топливный баланс на 100% составляет природный газ.
1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Топливный баланс на 100% составляет природный газ.
1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Топливный баланс на 100% составляет природный газ. Развитие топливного баланса не планируется. 
1.9. Надежность теплоснабжения

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети») в пунктах 6.25 - 6.30 раздела «Надежность». Надежность теплоснабжения определяется как «способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения, а также технологические потребности предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести».

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для конечного потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- для источника тепловой энергии равным 0,97;

- для тепловых сетей равным 0,9;

- для потребителя тепловой энергии равным 0,99;

- для систем централизованного теплоснабжения, в целом, равным 15,47.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии оценивается показателями надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Расчет показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения выполняется согласно «Правилам определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452.

Отчетные материалы приводятся в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. Тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1Гкал/ч установленной мощности.

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся:

- удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Р0 сети от) определяется отношением количества прекращений подачи тепловой энергии (N0 сети от) в эксплуатационный период, зафиксированным на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, к суммарной протяженности тепловой сети (в двухтрубном исчислении).

Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

Таблица 1.33 - Показатели энергетической эффективности, определяемые удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии котельной Добринского муниципального округа Липецкой области 
	Расчетный период
	Кол-во отпущенной тепловой энергии с коллекторов источника, Гкал/год
	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т.
	Средний удельный расход топлива при производстве тепловой энергии,

кг у.т/Гкал

	МБУ ЦОМУ и ОМС

	2025 г.
	8975,02
	1802,46
	155,80

	2026 г.
	8975,02
	1802,46
	155,80

	2027 г.
	8975,02
	1802,46
	155,80

	ООО «УК Кристалл»

	2025 г.
	24426,44
	4631,25
	157,18

	2026 г.
	24426,44
	4631,25
	157,18

	2027 г.
	24426,44
	4631,25
	157,18


Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к конечному потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, год реконструкции, диаметр и протяженность.

2. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливается средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в системе теплоснабжения λ0, (1/км/год).

3. Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к надежности теплоснабжения потребителя представляется как последовательное соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей тепловой сети в целом. Средняя вероятность безотказной работы тепловой сети, состоящей из последовательно соединенных элементов, равна произведению вероятностей безотказной работы участков (элементов) и определяется по формуле:

[image: image88.wmf]1122

cnn

LLL

llll

=+++

K

[image: image19.wmf]t

L

t

t

L

t

L

t

L

N

i

i

i

с

с

N

i

i

i

i

n

n

е

e

e

e

e

P

Р

l

l

l

l

l

=

å

=

´

´

´

=

=

=

=

´

-

-

-

-

=

=

Õ

1

2

2

1

1

1

K


Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, [1/час], где Li -протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

	 [image: image20.wmf](

)

(

)

1

0

0,1

t

a

t

ll

-

=


	


где [image: image21.wmf]t

- срок эксплуатации участка [лет]. 

Для распределения Вейбулла используются следующие эмпирические коэффициенты:

	[image: image22.wmf](

)

20

0,803

1317

0,517

при

при

e

при

t

t

at

t

ì

××<£

ï

ï

=××<£

í

ï

´××>

ï

î


	


4. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет определяется повторяемость температур наружного воздуха.

5. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок рассчитывалось время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Согласно СП 124.13330.12 «Тепловые сети» (СНиП 41-02-2003) отказ теплоснабжения потребителя – это событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, а в промышленных зданиях - ниже +8 °С.

Время снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения определяется, как:

	[image: image23.wmf](

)

(

)

,

ln

вн

ван

tt

z

tt

b

-

=´

-

, где:
	

	Ttв
	-
	внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий)

	[image: image24.wmf]в

t

¢

tв.а
	-
	температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

	[image: image25.wmf]н

t

tн
	-
	температура наружного воздуха, °С;

	[image: image26.wmf]b

β
	-
	коэффициент аккумуляции здания, ч. Для жилых зданий принимается равным 40 ч.


6. Определяется время ликвидации повреждения на каждом участке, входящем в путь от источника до потребителя. При отсутствии достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей после устранения отказов, для определения времени, необходимого для ликвидации повреждения, используется эмпирическая зависимость, предложенная Е.Я. Соколовым:

[image: image27.wmf](

)

1,2

.

1

рcз

z

аbclD

éù

=++

ëû

, где: 

a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа прокладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ. 

lс.з - расстояние между секционирующими задвижками (СЗ), м;

D - условный диаметр трубопровода, м.
Таблица 1.35 - Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения.

	Диаметр

теплопровода,

м
	Диаметр не изменяется
	Диаметр изменяется

	
	ответвлений нет
	ответвления есть
	ответвлений нет
	ответвления есть


	до 0,4
	1000
	непосредственно

за ответвлением,

расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	от 0,4 до 0,6
	1500
	непосредственно

за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	от 0,6 до 0,9
	3000
	непосредственно

за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ

не более 3000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром

(не более 1000 м, 1500 м)

	более 0,9
	5000
	непосредственно

за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ

не более 5000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)


7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановительного ремонта участка тепловых сетей определяется вероятность отказа теплоснабжения потребителя. Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до потребителя:

· по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта (время снижения температуры внутри отапливаемого помещения до +12 °С);

· по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

· определяется интенсивность отказов каждого участка рассматриваемого пути;

· вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 °С:

	[image: image28.wmf],

1

ijj

роп

z

z

z

t

t

æö

=-´

ç÷

ç÷

èø


	[image: image29.wmf],

1

jN

iiiij

j

Lz

wl

=

=

=´

å




· вычисляется вероятность безотказной работы каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до конечного потребителя. Для резервированных участков пути вероятность безотказной работы принимается равной единице:

[image: image30.wmf]exp()

ii

p

w

=-


· вычисляется вероятность безотказной работы тепловой сети, входящей в путь от источника до конечного потребителя, как произведение вероятностей безотказной работы каждого участка:

[image: image31.wmf]1

n

eji

i

pp

=

=

Õ


Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. 

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С. 

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных связей между радиальными теплопроводами;

 - достаточностью проходных сечений – диаметров трубопроводов, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при случаях технологических отказов;

- необходимостью замены конкретных участков тепловых сетей. Замену теплопроводов на более надежные, на надземную или канальную/ бесканальную прокладку сетей и т. п.;

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью отработавших свой ресурс.

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Информация о фактических показателях повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО отсутствует.

Таблица 1.36 - Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО
	Наименование показателя
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	в отопительный период, 1/км/оп
	-
	-
	-
	-
	-

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	-
	-
	-
	-
	-

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в отопительный период, 1/км/оп
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случаях их наличия), 1/км/год
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.37- Показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО
	Наименование показателя
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	-
	-
	-
	-
	-

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час
	-
	-
	-
	-
	-

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	-
	-
	-
	-
	-

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения ЕТО
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.38 - Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО
	Наименование показателя
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения ЕТО
	-
	-
	-
	-
	-


1.9.2. Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) подачи газа;

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов на тепловых сетях.

Информация об ограничениях подачи топлива на котельные (в том числе в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) отсутствует.

Информация о частоте отключений потребителей отсутствует.
1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Устранение дефектов в период эксплуатации сетей производится немедленно при выявлении повреждений. При этом восстановительные работы продолжаются до полного устранения повреждения и подачи теплоносителя. Время устранения повреждения зависит от объема ремонтно-восстановительных работ и возможности оперативного отключения поврежденного участка. Продолжительность работ в целом зависит от необходимости проведения земляных работ, получения согласований и разрешений, от времени опорожнения поврежденного участка для подготовки рабочего места.

Восстановление сетей напрямую зависит от объемов финансирования и планирования своевременного выполнения ремонтно-восстановительных работ на сетях. Достаточность финансирования ремонтно-восстановительных работ является немаловажным фактором в поддержании сетевого хозяйства в исправном состоянии.

Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).

Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.
Таблица 1.39 - Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч.

	до 300
	15


1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) 
Расчет уровня надежности теплоснабжения потребителей по состоянию на 01.01.2025 г. должен быть выполнен на основании Приложения 18 Методических указаний по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. № 212, в соответствии с нормативными положениями, регламентами и показателями, включенными в СП 124.13330.202 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 с использованием программно-расчетного комплекса ГИС ZuluThermo и входить в состав электронной модели.
При расчете показателей надежности теплоснабжения потребителей принято:

1. Продолжительность отопительного периода  – 194суток;

2. Расчетная температура наружного воздуха = -30°С;

3. Средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде = -2,6°С;
4. Способ прокладки тепловой сети – подземный, надземный;
5. Среднее значение интенсивности отказа в 1 км трубопровода= 5,7*10-61/км/год;
6. Среднее значение интенсивности отказов ЗРА=2,28*10 -7 1/час на единицу ЗРА;
7. Среднее время восстановления элементов тепловой сети в соответствии со статистическими данными;
8. Расчетная температура воздуха в зданиях потребителей = +18 °С;
9. Минимально допустимая температура воздуха в зданиях потребителей = +12°С;
10. Коэффициент тепловой аккумуляции зданий потребителей β=40;
11. Технические характеристики элементов тепловой сети представлены в соответствующих базах данных электронной модели схемы теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области.

Результаты расчета показателей надёжности системы теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области.

Вероятностные показатели надежности должны удовлетворять нормативным значениям:

Кг=0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;

Рсцт=15,47 – нормативное значение вероятности безотказной работы СЦТ. 
Анализ результатов расчета показал, что уровень надежности теплоснабжения потребителей соответствует нормативным требованиям.

Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей составляет 0,9.


Наименьшее значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей характерно для наиболее удаленных от источников тепловой энергии потребителей тепловой энергии.


Результаты оценки вероятности безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к распределительным теплопроводам подробно представлены в Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения».

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин в электроэнергетике» 
Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении « за базовый период не зафиксированы.

1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Данных по аварийным отключениям потребителей отсутствуют. 
В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной в целом производится по следующим критериям:
1. Интенсивность отказов (p) определяется за год по следующей зависимости 
p = SUM Мот x nот / SUM Мn, (1) 
где: 
Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе (кв. м); 
nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением (ч); 
SUM Мn - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год). 
Величина материальной характеристики тепловой сети, состоящей из «n» участков, представляет собой сумму произведений диаметров подводящих и отводящих трубопроводов на их длину. 
Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы для тепловых сетей; 
2. Относительный аварийный недоотпуск тепла (q) определяется по формуле:
 q = SUM Qав / SUM Q, (2) 
где:
 SUM Qав - аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал; 
SUM Q - расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал. 
3. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
 при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ = 1,0; 
при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной 
до 5,0 Гкал/ч Кэ = 0,8 
св. 5,0 до 20 Гкал/ч Кэ = 0,7 
св. 20 Гкал/ч Кэ = 0,6. 
4. Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
 при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;
 при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной 
до 5,0 Гкал/ч Кв = 0,8 
св. 5,0 до 20 Гкал/ч Кв = 0,7 
св. 20 Гкал/ч Кв = 0,6. 
5. Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 
при наличии резервного топлива - Кт = 1,0; 
при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной 
до 5,0 Гкал/ч Кт = 1,0 
св. 5,0 до 20 Гкал/ч Кт = 0,7 
св. 20 Гкал/ч Кт = 0,5. 
6. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб). 
Величина этого показателя определяется размером дефицита 
до 10% Кб = 1,0 
св. 10 до 20% Кб = 0,8 
св. 20 до 30% Кб = 0,6 
св. 30% Кб = 0,3. 
7. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.
 
Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:
 резервирование св. 90 до 100% нагрузки Кр = 1,0 
св. 70 до 90% Кр = 0,7 
св. 50 до 70% Кр = 0,5 
св. 30 до 50% Кр = 0,3 
менее 30% Кр = 0,2. 
8. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) при доле ветхих сетей: 
до 10% Кс = 1,0 
св. 10 до 20% Кс = 0,8 
св. 20 до 30% Кс = 0,6 
св. 30% Кс = 0,5. 
1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 1.40 - Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения 
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2037

	МБУ ЦОМУ и ОМС

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе:
	4,253
	4,253
	4,253
	4,253
	4,253
	4,253

	С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал
	4,253
	4,253
	4,253
	4,253
	4,253
	4,253

	в паре, тыс.Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в горячей воде, тыс.Гкал
	4,253
	4,253
	4,253
	4,253
	4,253
	4,253

	С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал
	4,253
	4,253
	4,253
	4,253
	4,253
	4,253

	в паре, тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в горячей воде, тыс.Гкал
	4,253
	4,253
	4,253
	4,253
	4,253
	4,253

	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Неподконтрольные расходы, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прибыль, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «УК Кристалл»

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе:
	24,426
	24,426
	24,426
	24,426
	24,426
	24,426

	С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал
	24,426
	24,426
	24,426
	24,426
	24,426
	24,426

	в паре, тыс.Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в горячей воде, тыс.Гкал
	24,426
	24,426
	24,426
	24,426
	24,426
	24,426

	С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал
	24,426
	24,426
	24,426
	24,426
	24,426
	24,426

	в паре, тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в горячей воде, тыс.Гкал
	24,426
	24,426
	24,426
	24,426
	24,426
	24,426

	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Неподконтрольные расходы, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прибыль, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблице 1.41.

Таблица 1.41 – Тарифы на тепловую энергию 2022-2026гг.
	Показатель
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	с 01.01.2026 по 30.06.2026

	МБУ ЦОМУ и ОМС

	Тариф с НДС (без населения)
	5326,22
	5326,22
	5326,22
	5326,22
	5414,52

	Тариф с НДС (с населением)
	2651,08
	3034,15
	3034,15
	3262,32
	3317,78

	ООО "УК Кристалл"

	Показатель
	с 01.12.2022 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	с 01.01.2026 по 30.06.2026

	Тариф
	1717,27
	1796,28
	1796,28
	1910,27
	1942,74


1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Таблица 1.42
	Наименование расхода
	2025 г.

	Операционные (подконтрольные) расходы
	0,00

	Расходы на приобретение сырья и материалов
	0,00

	Расходы на ремонт основных средств
	0,00

	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	0,00

	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	0,00

	Расходы на оплату услуг связи
	0,00

	Расходы на оплату вневедомственной охраны
	0,00

	Расходы на оплату коммунальных услуг
	0,00

	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	0,00

	Расходы на оплату других работ и услуг
	0,00

	Расходы на служебные командировки
	0,00

	Расходы на обучение персонала
	0,00

	Лизинговый платеж
	0,00

	Арендная плата
	0,00

	Другие расходы
	0,00


	Неподконтрольные расходы
	0,00

	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0,00

	Арендная плата
	0,00

	Концессионная плата
	0,00

	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	0,00

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0,00

	расходы на обязательное страхование
	0,00


	иные расходы
	0,00

	Расходы по сомнительным долгам
	0,00

	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0,00

	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0,00

	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента
	0,00

	ИТОГО
	-

	Налог на прибыль
	0,00

	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0,00

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	6958,478

	Расходы на топливо
	6526,569

	Расходы на электрическую энергию
	427,116

	Расходы на тепловую энергию
	0,00

	Расходы на холодную воду
	4,793


	Расходы на теплоноситель
	0,00

	Нормативная прибыль
	0,00

	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0,00

	экономически обоснованные расходы, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
	0,00

	доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
	0,00

	экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0,00

	ИТОГО необходимая валовая выручка (c НДС)
	13916,956

	Объем полезного отпуска МБУ ЦОМУ и ОМС
	4253,936

	Объем полезного отпуска ООО «УК Кристалл»
	24426,44

	Тариф МБУ ЦОМУ и ОМС
	3317,78

	Тариф ООО «УК Кристалл»
	1942,74


1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не утверждалась.
1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена. 
 1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с критериями ч.1 ст.23.3. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Добринского муниципального округа Липецкой области в настоящее время не может быть отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, следовательно, необходимость описания динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) отсутствует.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
В соответствии с критериями ч.1 ст.23.3. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Добринского муниципального округа Липецкой области в настоящее время не может быть отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, следовательно, необходимость описания средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность) отсутствует.
1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
При анализе исходных данных, проведении расчетов, необходимых для разработки схемы теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области, перечень проблем, приводящих к снижению качества теплоснабжения, не выявлено.
1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К основным проблемам организации качественного теплоснабжения следует отнести:

- высокий процент износа тепловых сетей, в том числе изоляционных материалов, что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя; 

- высокий процент износа основного теплогенерирующего оборудования, что приводит к повышению затрат на содержание этого оборудования в работоспособном состоянии.
1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Принципиальные проблемы развития системы теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области отсутствуют, но для обеспечения существующих потребителей и возможности перспективного развития системы необходимо выделить следующие направления на решение косвенных проблем в системе теплоснабжения:

- повышение качества ремонта;

- повышение качества диагностики технического состояния участков тепловой сети;

- повышение ресурса действующих сетей, заключающееся в разработке и реализации мероприятий, направленных на предотвращение (замедление) коррозионных процессов трубопроводов, обеспечение гидравлической плотности трубопроводов, восстановление изоляции трубопроводов в доступных местах, проверку и своевременную замену запорной арматуры, чистку камер и др.;

- наладка системы;

- выявление коммерческих потерь и их ликвидация;

- развитие системы диспетчеризации и мониторинга.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Глобальные проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов не выдавались.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели 
теплоснабжения

Расчётный период схемы теплоснабжения определён на срок не менее 10 лет. В проекте выделяются 2 этапа:
Первый этап: 2026-2031 годы (ежегодное планирование).
Второй этап: 2032-2037 годы.
Расчетные данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели централизованного теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области приведены в таблицах 2.1., 2.2.
Таблица 2.1. - Тепловые нагрузки Добринского муниципального округа Липецкой области по состоянию на 01.01.2025.

	Наименование теплоисточника
	Тепловая нагрузка потребителей (за минусом потерь тепловой энергии), Гкал/ч
	Общая тепловая нагрузка

	
	Отопление + вентиляция
	ГВС
	

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	0,825
	0,825

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	0,538
	0,0
	0,538

	ТКУ-3,2 п. Петровский
	0,777
	0,0
	0,777

	БМК-1,26 с. В. Матренка
	0,797
	0,0
	0,797

	БМК-1,0 с. Пушкино
	0,614
	0,0
	0,614

	АО "ДСЗ"
	10,12
	10,12


Таблица 2.2. - Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области
	Наименование теплоисточника
	Тепловая нагрузка потребителей (за минусом потерь тепловой энергии), Гкал/ч
	Общая тепловая нагрузка

	
	Отопление + вентиляция
	ГВС
	

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	0,825
	0,825

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	0,538
	0,0
	0,538

	ТКУ-3,2 п. Петровский
	0,777
	0,0
	0,777

	БМК-1,26 с. В. Матренка
	0,797
	0,0
	0,797

	БМК-1,0 с. Пушкино
	0,614
	0,0
	0,614

	АО "ДСЗ"
	10,12
	10,12


2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий,

на каждом этапе
Приростов площади строительных фондов не планируется. Численность перспективного населения муниципального образования – 30000 чел.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии 
на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных 
с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации
Нормативы расхода тепловой энергии на отопление на территории Астраханской области утверждены постановлением Государственным комитетом Астраханской области по тарифам 31 августа 2012 года N 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и норматива потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке на территории Астраханской области, в отопительный период, определенных расчетным методом».
Отопительные характеристики приняты для 1-2 этажных индивидуальных жилых домов с отапливаемой площадью в среднем 100 м2 и общественных зданий со средней этажностью 2 этажа.

Значения удельного расхода тепловой энергии учитывают отопительную и вентиляционную составляющие.

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение для жилых многоквартирных зданий определен на основе формулы среднего недельного расхода теплоты на нужды ГВС, приведенной в учебнике Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети». При этом был учтен утвержденный норматив потребления горячей воды 110 л/сутки/чел. С учетом среднего планируемого уровня обеспеченности населения жильем (30 м2/чел.) удельный расход теплоты на нужды ГВС составил 0 ккал/ч/м2.

Среднечасовые удельные значения тепловой нагрузки (теплопотребление) на горячее водоснабжение в общественно-деловых зданиях определены исходя из расхода горячей воды на уровне 25 л/сутки/чел. и составили – 94,98 ккал/ч/м2 (9,5 ∙ 10-5 Гкал/м2).

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки (мощности) и потребления тепловой энергии базового уровня на обеспечение теплоснабжения 1 м2 площади строений, принимаемые для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки приведены в таблицах 2.3 и 2.4 соответственно.

Таблица 2.3- Перспективные базовые удельные расходы тепловой энергии (мощности) на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, ккал/ч/м2
	Типы зданий
	Отопление, вентиляция
	ГВС
	Итого

	Жилые индивидуальные (1-2 этажа)
	0,0
	0,0
	0,0

	Общественно-деловые (2 этажа)
	0,0
	0,0
	0,0


Таблица 2.4. - Удельные значения теплопотребления для определения перспективного потребления тепловой энергии вновь строящихся зданий.

	Типы зданий
	Отопление, вентиляция
	ГВС
	Итого

	Жилые индивидуальные (1-2 этажа)
	0,0
	0,0
	0,0

	Общественно-деловые (2 этажа)
	0,0
	0,0
	0,0


В соответствии с п. 7. «Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», для вновь создаваемых зданий (в данном случае касается только зданий соцкультбыта), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

- с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию базового уровня, указанного в Требованиях;

- с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию базового уровня, указанного в Требованиях;

- с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию базового уровня, указанного в Требованиях.

С учетом данных требований, а также учитывая определенные выше удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии на базовый уровень, для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки принято следующее: 

на период 2026-2031 г.г. – удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по отношению к базовому уровню;

на период 2032-2037г.г. – удельное теплопотребление, уменьшенное на 50 % по отношению к базовому уровню.
На основании приведённых данных были получены значения удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 площади разных типов объектов застройки, представленные в таблице 1.3.3.

Таблица 2.5 - Удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1м2 площади разных типов застройки в Добринском муниципальном округе Липецкой области.
	Удельные значения тепловой нагрузки и теплопотребления
	Базовый уровень
	2026-2031 г.г.
	2032-2037 г.г.

	
	ккал/ч/м2
	Гкал/м2
	ккал/ч/м2
	Гкал/м2
	ккал/ч/м2
	Гкал/м2

	Индивидуальные жилые дома

	Отопление, вентиляция
	94,98
	9,5∙10-5
	94,98
	9,5∙10-5
	94,98
	9,5∙10-5

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сумма
	66,934
	0,204
	66,934
	0,204
	66,934
	0,204


2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления сформирован на основе прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2037 года и прогноза удельных параметров теплопотребления объектов нового строительства на отопление и вентиляцию. 

Прогноз прироста тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6. - Прогноз прироста тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления.
	№ п/п
	Ввод объектов капитального строительства, тыс. кв. м.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	1
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в т.ч. Многоквартирные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	
	в т.ч. малоэтажные (индивидуальные)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы прироста объемов потребления тепловой энергии в зоне действия индивидуальных источников теплоснабжения представлены в таблице 2.4.1 настоящей Главы. 

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Информация об объектах, расположенных в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования с приростом объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами, отсутствует.
2.7.
Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сведения об объектах, подключенных к тепловым сетям в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

2.8.
Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

На расчетный срок присоединение новых потребителей не планируется.
2.9.
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии – отсутствует.
2.10 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды
Таблица 2.7. 
	Элемент территориального деления
	Этапы
	Тепловая нагрузка,
Гкал/час

	
	
	Отопление
	ГВС

	МБУ ЦОМУ и ОМС

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	2025
	0,825

	
	2026
	0,825

	
	2027
	0,825

	
	2028
	0,825

	
	2029
	0,825

	
	2030
	0,825

	
	2031-2035
	0,825

	
	2036-2037
	0,825

	

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	2025
	0,538
	0,0

	
	2026
	0,538
	0,0

	
	2027
	0,538
	0,0

	
	2028
	0,538
	0,0

	
	2029
	0,538
	0,0

	
	2030
	0,538
	0,0

	
	2031-2035
	0,538
	0,0

	
	2036-2037
	0,538
	0,0

	

	ТКУ-3,2 п. Петровский
	2025
	0,777
	0,0

	
	2026
	0,777
	0,0

	
	2027
	0,777
	0,0

	
	2028
	0,777
	0,0

	
	2029
	0,777
	0,0

	
	2030
	0,777
	0,0

	
	2031-2035
	0,777
	0,0

	
	2036-2037
	0,777
	0,0

	

	БМК-1,26 с. В. Матренка
	2025
	0,797
	0,0

	
	2026
	0,797
	0,0

	
	2027
	0,797
	0,0

	
	2028
	0,797
	0,0

	
	2029
	0,797
	0,0

	
	2030
	0,797
	0,0

	
	2031-2035
	0,797
	0,0

	
	2036-2037
	0,797
	0,0

	

	БМК-1,0 с. Пушкино
	2025
	0,614
	0,0

	
	2026
	0,614
	0,0

	
	2027
	0,614
	0,0

	
	2028
	0,614
	0,0

	
	2029
	0,614
	0,0

	
	2030
	0,614
	0,0

	
	2031-2035
	0,614
	0,0

	
	2036-2037
	0,614
	0,0

	ООО «УК Кристалл»

	АО "ДСЗ"
	2025
	10,12

	
	2026
	10,12

	
	2027
	10,12

	
	2028
	10,12

	
	2029
	10,12

	
	2030
	10,12

	
	2031-2035
	10,12

	
	2036-2037
	10,12


ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
Разработчиком Схемы теплоснабжения была выполнена электронная модель в программно-расчетном комплексе ZuluThermo 2021. (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург). 

Электронная модель системы теплоснабжения содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu».

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет ZuluTermo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета. 

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха. 

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и так далее.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). 

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов 

В качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на топооснове Добринского муниципального округа Липецкой области были использованы схемы тепловых сетей и карта геоинформационной системы «2ГиС».

Электронная модель выполнена с привязкой к глобальной системе координат и учетом масштабов изображения на мировой карте (учтены геометрические размеры, пропорции и расстояния), что позволяет ориентироваться на местности при подключении новых потребителей; выполнять визуальную оценку реальных масштабов сетей и расположения таких объектов как дороги, дома и т.п.; принимать длины участков тепловой сети в соответствии с их изображением на карте.

В электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. 

Различаются следующие основные технологические типы узлов:

[image: image89.png]23




	[image: image90.png]I(‘l{Pt



–
	Потребитель, присоединенный к источнику тепловой энергии

	[image: image91.png]1111711 i



–
	Потребитель, присоединенный к ЦТП по ГВС

	[image: image92.png]13171



–
	Источник тепловой энергии

	[image: image93.png]


–
	Тепловая камера

-  Участок тепловой сети


Всем узлам присваиваются уникальные имена.

Ветви являются графическим изображением трубопроводов и представляют собой  многозвенные ломаные линии, соединяющие узлы.

Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана топооснова Добринского муниципального округа Липецкой области, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к топооснове.

На данном этапе была описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы. В результате выполнения данного этапа работ была создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения города.

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Параллельно графическому представлению проводился этап информационного описания  объектов системы теплоснабжения:

· источники тепловой энергии;

· потребители;

· участки тепловых сетей.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были данные предоставленные теплоснабжающей организацией.
В существующей базе данных электронной модели описаны следующие паспортные                характеристики по основным типам объектов системы теплоснабжения:

[image: image32.png]@ Kapral - ZuluGIS 8.0 - X
OAMAN  MPABKA  CAOA  KAPTA  BWA  PACTP  TAEMWUA  3AA4M  CEPBAC  OKHO  CMIPABKA
arR-88R@ 8 X0 EEEBFE8R0 BEEE A 2200026000 ®
3-8 &6 @& oEe%RE RO
~ T 2] AlRe [ S T
Kapral  [apral X < Paiouee wecro x
= - - 3 5 Mpaekrel
Veromne _Dax — T | S
. —x ! 5 @) Kapra
-EE-® ©EE "EE-e 2k | B Opensueetiap
A Terguan sanwce | 3anpos |Basa | Oreer D Terguan sanuce | 3anpos Basa | Oreer D |
Haumenosarue mpeanpui A Hamnogane 3 Toty ~ |
& Haimvenogarie Heroseaika Kereran e e | [Tl nosis 2 | .
& Horeep veraveika 2 Teoneaieskan arvetea, 1 1847 | o
Teoneaieskan aveea, 1 15471 e v nonacuero TpyGonposne, T/4 - 553 3oua pesimn
Q Paciean Tevneparypa & nonaaem TpySomposoae. T 95 e v ofparrora Tpyonposoaa T4 52t Sona
a PacietHon Tevmeparypa ronoaroitcoas C 5 Pacnonaracvisii Harop, 1 12639 o ) Pensed
Paciean emneparyp napyxoro sosayea, 27 Henop & noaouen TpySonposoae, v 17866 Teno xor. MPB
N Tecsumnromnepnis oo a o pigs C oo copaman oo 16878 5.3 Hopmareanes aaexcocs
o Texyuan Termeparipa napyxoro sosaya, T I Tenneparypa eoae & nogamuEn TR 95 ) Asapuiocts
PacieTHel pachonar. Hanop Ha Betoge Ha Heroskaika, 15 Tevnepanypa eoe & ofpaTon ToySo... 7255 &) Kaprat
% Pacermeii Hanop 5 o6pars, Tpae Ha wcTowwke, 1 16471 Dsenerve & noasowen Tpuonposan... 2396 5D OpenSireetitap
® P paore) eTouca Taerere & ofparon oyonposone,.. 1,08 o s
2 Makeimansst packon Ha noanTey, 7/4 Bpenn MposazHiA Eoal ar Heroves.. 315 .
= Ucranaeneriian Tennoean wowocts, [kan Myre, nporaest cr ucrownaca, m - 122 zlz =
Marcivanert pacion, 74 Taoserve coxvmarn 1 13 3 i (3 Temnocuabouenve
== ek Dachonar. Hanan 1@ seiaae e KT, 116 Cranecxsiranon. 1 18042 v/ ofE 3awa aeficuoun
N i3 Peneed 1l
mEG Morpeturens Yeacrin _Oax
CER R 5-B K- L Ba
Terguan sanwce | 3anpos |Basa | Oreer Terguan sanwcs | 3anpos |Basa | Oreer > p—
Aapec yona cooma Horeep veravenica 2 ~ Cooiicrea x
Haimercearie yona raoy Bananconeparers - \ X 6830257.71
—— | Howep werowwma 2 Haitvenoearie Havana wacrka ui ceifn Kemayxuna” | Ym 150502208
Teoneaiieskan aveea, 1 18539 Heurtenasanve konia iacra u3 Wipora,” 5216633683
Buicora saarwi norpetiens, v wecrea, v 6451 | Rorora,” 4047289513
Hortep ciente nogk ouerain novpecirens 45 BHyTperHF1 ALaMeTR NoRRLLEra TRUGNpOBOa, M 01 | a
Pacuerhan Temn. cer. sageia sxoae & nor... 95 BHUTREHH! AUEMETP OBPATHOo TPYSONPOBOA3, M o1 Tunorpacus
Paciean Harpyaa Ha cronnere, Fan/s 0104 s 0. s o 942 At
|| Pacierian varpuaka wa eesmunuae, Tkan/a st conpoeneryA oA Tpaa X 7
YRR e ot na T BC. /s i K22, MeCTHe I CoNpETHEAEHIt oOp. TH A
\ Uneno reneit MecTsie comporieneryin o6 Toa T —
AN Kot b auent avenest i Harpyaki oronn Weposoparocts Rogaouiera Thybanpasaa, it i
| Keoovmuer vamerern warpysis cer. Wepsoparocrs separroro Tpydonposon, 1 05 [—
Koo b euvient uavenesys Harpyaki [BC ‘Zapacrartie nogamera TpyBanpoBOa, Mt
Banancosei keaauen 3akp. B ‘apacrartie oparrora Tpyonpozona, i R
Movaas s oernaTona wa aronese Koo o@uuient vecTHora combarenerya noaoaa 12 v oo\ o :
T off
= g | ozon
‘ | m SfBanan |
£ =) 2 Slouuncoe
I (IS Conkoutn aaine
Coofuienna x
Coofuiern < >

Fotos Mpaska: TennocHabxenme 1D:334 XEBI025T.71 m V450542208 MT1384  Z18




Рис.18 – Данные, содержащиеся в электронной модели по объектам источникам и участкам
[image: image33.png]@ Kapral - ZuluGIS 8.0

EEEEOO0OC000® I

© @ zuluThermo®

OAMAN  MPABKA  CAOA  KAPTA  BWA  PACTP  TAEMWUA  3AA4M  CEPBAC  OKHO  CMIPABKA
nEe-EeRE PEER»ER0 BEHE &
B-BREE R S @ R TN 5
A sl e[ JARe] kg [IE A~ T 3
ot x
\

AoBpuricxuii
, o)

~AFoRQcO0PEM

&

Coofuerun
Sanucs pesynsrazos mo ofsextan 'Vsen'
Sanucs pesynsrazos mo ofvexta 'Samswera’
Pacuer Ganasca mo Temny u some
Sanucs pesynsraros mo ofsextan 'VeacTmu'
Sanucs pesynsrazos mo ofvexman 'UcToumE'
Morouwsmux ID=667 o C3:

KomsuecTso Tenna, swpaSaTmsacice Ha MCTOWMMXE 3a Hac

Pacxon menna sa cuctemy oTomesMA

Cyrasaprssi pacxon s momapmen TpySomposoze

Cyrsapsssi pacxoa = ofpaTson TpySomposoas

Cyrasaprssi packon sa cucTemy oTomieRuA

Hasneswe » nomawmen =pySonposcze

Hasneswe » oSpamson TpySonposcze

Pacnonaraesst nanop

Teuneparypa » momapmen TpySomposone

Teuneparypa » ofpamson TpySomposons

Cyrasaprsie sarpams na Temnosyn sxepruD

Satpams na menioswe noTepw = TpySompomomax

Pacuer oxomues!
Bpews - 00:0;

1

Coobuienna), Mosepra
[o—

ooy

Onronea

6.621, Txan/u
6.621, Txan/u
286.089, =/
286.089, =/
286.089, =/
47.000, 1
10.000, 1
37.000, 1
95.000, °C
71.857,°C
0.000 py6/uac
0.000 py6/uac

Bropol

TennosrasHerie

_ax

Crott

Hananka Mosepka  Tewneparypnesi rpag Konctpucroporosi Hagewwocrs  Pesepe ceru  KanuGposka  Cepouc

¢ yueron yrevex
€ yueton Tennoseix notepe
Mo Hopr, noTepsn
o ysonaum
[ conna n waiiber vs Hanaakn
oncTpyKTOpCKHS AMHETP

[ aaree kambposn
[ nerwii pesomn

Herpys<arBe, % 100,00

Tennacrabrere

Paouce mecta

= Mposers
&5 Kaprei
&) Kaprat
OpenSireethtsp
261
Susnnn
[ —
(3 Temnocuatene
3o aeicens
Penseds
renn o MPE
S —
Asapuiinocrs

Tpaduc

ouin - B~ o[04 - B [@ G K

180

47
185 458 -

180
175
170
185
180
155
150
145
140
135
130
125
120

Hanop,

Haerosae yana
Teopesueckas suicoTa, 1
Mo Hanop & o6p. Tp-ae,
Pacnonaraenit Henap,
o yacia, 1

AveweTp yuscTia, 1
ToTepw Hanopa & nog,
MoTepw Hanopa & i,
Ckopocs soger & nog
To-ge. e

Ckopocs sogei & oBp.
To-te. e

e
PoTeny 6 noa. To-ae. il

g AT

455

wrcs Tk2 T3 v
157 1m78 1WE 131
1se 144 142 1507
Ed w258 Aa0s  2se1s
148 2 wm1 29
03 03 03 03
ot 177 248 1207
ot 177 248 1207
1183 18 18 148
qs a5 aas 4%
ag7 ag7 ag7 ag7

Meesamerpuueckui rpauk

451

v
12808

1518

20325
ES
03

0218

0218

1441

EEY

e84

-] % %

478

2

v
12808
1521

23587
023
03

035

035

1118

RS

467

457

Tha
12898

1525

23187
181
03

1018

1018

1118

RS

467

414

202

ve
13328
1535

21188
a8
03

0047

0047

1.084

1034

4476

413

202

v
13331
1535

2108
1223
03

o657

o657

1.084

1034

4476

£

13590
1542

18748
45
0125

0043

0043

ez

0828

7a17

£

183

13590
1542

1988
25
008

031

031

ez

0821

795

373

13827
1546

19041
424
007

0208

0208

o404

0404

4053

- ax
Ed

184
[
13838

1548

18828

Mpaska: TennocHabxenue

YE6A90.00 w1 V:4493817.75 m

M122111

>
714




Рис.19– Представление рабочего места программы ZuluThermo
Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходимый для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от наличия исходных данных.

3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.

Электронная модель позволяет наглядно на топооснове города разграничить и паспортизировать единицы территориального деления. Такими границами территориального деления могут являться: 

( кадастровые кварталы; 

( теплосетевые районы; 

( планировочные районы; 

( административные районы.
3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактических гидравлических сопротивлений основных магистралей и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого потребителя.

Фактические суммарные потери давления на участке складываются из фактических линейных и местных потерь.

∆Рс = ∆Рл + ∆Рм, м вод. ст.
Фактические линейные потери давления на участке определяются по формуле:

∆Рл = Rт · l, м вод. ст., где
Rт - удельные линейные потери давления, м вод. ст./м;
l - длина участка трубопровода, м

Удельные потери давления на трение вычисляются по формуле:

Для проведения гидравлического расчёта была составлена расчётная схема в ZuluThermo.

К гидравлическому режиму работы тепловых сетей предъявляют следующие требования:

· а) давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимого рабочего давления в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты и в то же время должно быть выше на 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) статического давления систем отопления для обеспечения их заполнения;

· б) давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см²);

· в) давление воды во всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и быть не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) или величины допустимого кавитационного запаса;

· г) давление в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов должно быть таким, чтобы не происходило кипения воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем теплопотребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям; при этом давление в оборудовании источника теплоты и тепловой сети не должно превышать допустимых пределов их прочности;

· д) перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов;

· е) статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимого давления в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обеспечивать заполнение их водой; статическое давление должно определяться условно для температуры воды до 100 °С.

Таблица 3.4 – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского

	Котельная Воронского ЦРБ
	У-1
	32,65
	0,15
	0,15
	37,16
	-37,16
	0,14
	0,14
	3,27
	3,27

	У-1
	У-2
	20,00
	0,15
	0,15
	37,16
	-37,16
	0,09
	0,09
	3,27
	3,27

	У-2
	Аптека
	22,90
	0,03
	0,03
	0,39
	-0,39
	0,04
	0,04
	1,42
	1,42

	У-2
	У-3
	44,46
	0,15
	0,15
	36,77
	-36,77
	0,19
	0,19
	3,20
	3,20

	У-3
	ЦРБ
	25,91
	0,15
	0,15
	24,66
	-24,66
	0,05
	0,05
	1,45
	1,45

	У-3
	У-4
	86,22
	0,10
	0,10
	12,11
	-12,11
	0,34
	0,34
	2,99
	2,99

	У-4
	У-5
	44,03
	0,08
	0,08
	8,79
	-8,79
	0,29
	0,29
	5,14
	5,14

	У-5
	У-6
	56,14
	0,07
	0,07
	5,49
	-5,49
	0,30
	0,30
	4,10
	4,10

	У-5
	ул. Воронского.39
	20,22
	0,05
	0,05
	3,30
	-3,30
	0,23
	0,23
	8,88
	8,88

	У-6
	Д/сад
	25,37
	0,07
	0,07
	5,49
	-5,49
	0,14
	0,14
	4,10
	4,10

	У-4
	ул. Воронского.35
	40,62
	0,05
	0,05
	3,32
	-3,32
	0,47
	0,47
	8,95
	8,95

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3

	Котельная Лицей №1
	У-1
	12,18
	0,10
	0,10
	25,19
	-25,19
	0,20
	0,20
	12,77
	12,77

	У-1
	У-2
	48,44
	0,07
	0,07
	7,13
	-7,13
	0,43
	0,43
	6,87
	6,87

	У-2
	ГДОУ
	13,97
	0,07
	0,07
	4,85
	-4,85
	0,06
	0,06
	3,22
	3,22

	У-2
	ул. М. Горького, 14
	18,49
	0,05
	0,05
	2,28
	-2,28
	0,10
	0,10
	4,27
	4,27

	У-1
	У-3
	64,51
	0,10
	0,10
	18,06
	-18,06
	0,55
	0,55
	6,60
	6,60

	У-3
	Лицей№1
	45,31
	0,10
	0,10
	15,70
	-15,70
	0,30
	0,30
	5,00
	5,00

	У-3
	Спорт зал
	11,77
	0,05
	0,05
	2,36
	-2,36
	0,07
	0,07
	4,56
	4,56

	ТКУ-3,2 п. Петровский

	ТК-3
	ул. Заболотная. 4
	21,22
	0,06
	0,06
	0,53
	-0,53
	0,07
	0,07
	2,56
	2,56

	ТК-3
	ТК-4
	43,16
	0,10
	0,10
	21,94
	-21,94
	0,50
	0,50
	9,71
	9,71

	ТК-4
	ул. Заболотная. 3
	21,95
	0,06
	0,06
	0,51
	-0,51
	0,06
	0,06
	2,44
	2,44

	ТК-4
	ДК
	50,71
	0,10
	0,10
	21,42
	-21,42
	0,56
	0,56
	9,26
	9,26

	ТК-2
	ТК-3
	102,40
	0,10
	0,10
	22,47
	-22,47
	1,25
	1,25
	10,18
	10,18

	ТК-2
	ТК-1
	33,64
	0,10
	0,10
	-22,47
	22,47
	0,41
	0,41
	10,18
	10,18

	Кот. Верхняя Матренка
	ТК-1
	11,00
	0,15
	0,15
	59,89
	-59,89
	0,11
	0,11
	8,43
	8,43

	ТК-1
	У-1
	21,21
	0,15
	0,15
	37,42
	-37,42
	0,22
	0,22
	8,65
	8,65

	У-1
	ПЧ
	37,30
	0,03
	0,03
	1,41
	-1,41
	0,79
	0,79
	17,60
	17,60

	У-1
	У-3
	70,94
	0,15
	0,15
	36,01
	-36,01
	0,68
	0,68
	8,01
	8,01

	ТК-5
	У-2
	43,79
	0,15
	0,15
	29,28
	-29,28
	0,28
	0,28
	5,31
	5,31

	У-2
	ТК-6
	138,96
	0,10
	0,10
	26,84
	-26,84
	0,75
	0,75
	4,47
	4,47

	ТК-6
	 
	13,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	У-3
	ТК-5
	69,75
	0,15
	0,15
	36,01
	-36,01
	0,67
	0,67
	8,01
	8,01

	ТК-6
	ТК-7
	219,77
	0,10
	0,10
	26,84
	-26,84
	1,18
	1,18
	4,47
	4,47

	ТК-7
	МБОУ СОШ
	32,91
	0,08
	0,08
	12,75
	-12,75
	0,42
	0,42
	10,73
	10,73

	ТК-7
	ТК-8
	21,21
	0,08
	0,08
	14,09
	-14,09
	0,10
	0,10
	4,04
	4,04

	ТК-8
	ТК-9
	121,40
	0,08
	0,08
	14,09
	-14,09
	0,59
	0,59
	4,04
	4,04

	ТК-9
	ЦРБ
	64,34
	0,05
	0,05
	3,98
	-3,98
	0,17
	0,17
	2,18
	2,18

	ТК-9
	ЦРБ
	156,75
	0,08
	0,08
	10,11
	-10,11
	1,27
	1,27
	6,77
	6,77

	У-2
	Адм
	112,99
	0,05
	0,05
	2,44
	-2,44
	0,66
	0,66
	4,90
	4,90

	ТК-5
	 
	13,62
	0,07
	0,07
	6,73
	-6,73
	0,10
	0,10
	6,13
	6,13

	БМК-1,26 с. В. Матренка

	Котельная
	ТК-1
	28,95
	0,10
	0,10
	20,95
	-20,95
	0,33
	0,33
	8,86
	8,86

	ТК-1
	Псих. интернат
	10,44
	0,07
	0,07
	7,42
	-7,42
	0,10
	0,10
	7,43
	7,43

	ТК-1
	У-1
	98,40
	0,1
	0,10
	13,53
	-13,53
	0,48
	0,48
	3,73
	3,73

	У-1
	У-1
	48,01
	0,10
	0,10
	13,53
	-13,53
	0,23
	0,23
	3,73
	3,73

	У-1
	ТК-2
	21,33
	0,08
	0,08
	11,11
	-11,11
	0,23
	0,23
	8,17
	8,17

	ТК-2
	МБОУ СОШ
	25,28
	0,08
	0,08
	10,89
	-10,89
	0,26
	0,26
	7,85
	7,85

	ТК-2
	У-2
	150,00
	0,05
	0,03
	0,22
	-0,22
	0,09
	0,09
	0,48
	0,48

	У-2
	Почта
	36,61
	0,05
	0,03
	0,22
	-0,22
	0,02
	0,02
	0,48
	0,48

	У-1
	ТК-3
	11,85
	0,05
	0,05
	2,42
	-2,42
	0,07
	0,07
	4,81
	4,81

	ТК-3
	ДК
	15,78
	0,05
	0,05
	2,42
	-2,42
	0,10
	0,10
	4,81
	4,81

	БМК-1,0 с. Пушкино

	Котельная с. Пушкино
	У-1
	8,82
	0,10
	0,10
	20,21
	-20,21
	0,10
	0,10
	8,24
	8,24

	У-1
	МБОУ СОШ
	19,66
	0,10
	0,10
	12,06
	-12,06
	0,08
	0,08
	2,97
	2,97

	У-1
	У-2
	241,66
	0,10
	0,10
	8,15
	-8,15
	0,43
	0,43
	1,37
	1,37

	У-2
	ДК
	75,79
	0,07
	0,07
	5,29
	-5,29
	0,38
	0,38
	3,80
	3,80

	У-2
	ООО «Добрыня»
	105,59
	0,05
	0,05
	2,86
	-2,86
	0,92
	0,92
	6,69
	6,69

	АО "ДСЗ"

	Котельная сахарного завода
	ул. Строителей. 18
	21,25
	0,10
	0,10
	13,99
	-13,99
	0,10
	0,10
	3,98
	3,98

	Котельная сахарного завода
	 
	143,04
	0,10
	0,10
	-13,99
	13,99
	0,68
	0,68
	3,98
	3,98

	 
	 
	74,59
	0,18
	0,18
	61,41
	-61,41
	0,35
	0,35
	3,94
	3,94

	 
	 
	18,28
	0,18
	0,18
	61,41
	-61,41
	0,09
	0,09
	3,94
	3,94

	 
	 
	51,92
	0,15
	0,15
	44,25
	-44,25
	0,29
	0,29
	4,63
	4,63

	 
	 
	37,94
	0,10
	0,10
	17,16
	-17,16
	0,27
	0,27
	5,96
	5,96

	 
	 
	11,70
	0,08
	0,08
	8,60
	-8,60
	0,07
	0,07
	4,93
	4,93

	 
	 
	24,86
	0,07
	0,07
	4,34
	-4,34
	0,08
	0,08
	2,59
	2,59

	 
	 
	100,85
	0,07
	0,07
	4,26
	-4,26
	0,30
	0,30
	2,49
	2,49

	 
	 
	40,95
	0,08
	0,08
	8,55
	-8,55
	0,24
	0,24
	4,87
	4,87

	 
	 
	13,89
	0,07
	0,07
	4,29
	-4,29
	0,04
	0,04
	2,53
	2,53

	 
	 
	46,81
	0,07
	0,07
	4,26
	-4,26
	0,14
	0,14
	2,49
	2,49

	 
	 
	65,99
	0,07
	0,07
	-5,36
	5,36
	0,31
	0,31
	3,91
	3,91

	 
	ул. Строителей.11
	11,70
	0,10
	0,10
	20,08
	-20,08
	0,11
	0,11
	8,14
	8,14

	 
	 
	57,79
	0,13
	0,13
	-25,44
	25,44
	0,28
	0,28
	4,02
	4,02

	 
	ул. Строителей.10.1
	13,16
	0,08
	0,08
	9,59
	-9,59
	0,10
	0,10
	6,11
	6,11

	 
	 
	68,74
	0,15
	0,15
	54,73
	-54,73
	0,58
	0,58
	7,05
	7,05

	 
	ул. Строителей. 10.2
	11,79
	0,08
	0,08
	9,17
	-9,17
	0,08
	0,08
	5,58
	5,58

	 
	 
	52,65
	0,15
	0,15
	45,56
	-45,56
	0,31
	0,31
	4,90
	4,90

	 
	 
	31,20
	0,07
	0,07
	3,41
	-3,41
	0,06
	0,06
	1,60
	1,60

	 
	 
	48,91
	0,13
	0,13
	32,68
	-32,68
	0,39
	0,39
	6,61
	6,61

	 
	ул. Строителей. 7
	12,43
	0,08
	0,08
	9,83
	-9,83
	0,10
	0,10
	6,41
	6,41

	 
	 
	35,10
	0,13
	0,13
	22,85
	-22,85
	0,14
	0,14
	3,25
	3,25

	 
	 
	29,25
	0,07
	0,07
	-4,14
	4,14
	0,08
	0,08
	2,35
	2,35

	 
	ул. Строителей. 4
	15,35
	0,08
	0,08
	9,76
	-9,76
	0,12
	0,12
	6,32
	6,32

	 
	 
	58,18
	0,10
	0,10
	-13,90
	13,90
	0,27
	0,27
	3,93
	3,93

	 
	 
	67,64
	0,15
	0,15
	49,61
	-49,61
	0,47
	0,47
	5,80
	5,80

	 
	 
	15,36
	0,15
	0,15
	35,71
	-35,71
	0,06
	0,06
	3,02
	3,02

	 
	 
	22,67
	0,08
	0,08
	9,00
	-9,00
	0,15
	0,15
	5,39
	5,39

	 
	ул. Строителей. 3.2
	15,35
	0,07
	0,07
	4,53
	-4,53
	0,05
	0,05
	2,81
	2,81

	 
	 
	38,76
	0,07
	0,07
	4,47
	-4,47
	0,13
	0,13
	2,74
	2,74

	 
	ул. Строителей. 3.1
	18,29
	0,07
	0,07
	4,47
	-4,47
	0,06
	0,06
	2,74
	2,74

	 
	 
	59,96
	0,13
	0,13
	26,71
	-26,71
	0,32
	0,32
	4,43
	4,43

	 
	 
	26,33
	0,08
	0,08
	9,09
	-9,09
	0,17
	0,17
	5,50
	5,50

	 
	ул. Строителей. 2.1
	17,55
	0,07
	0,07
	4,38
	-4,38
	0,06
	0,06
	2,63
	2,63

	 
	 
	30,71
	0,07
	0,07
	4,72
	-4,72
	0,11
	0,11
	3,04
	3,04

	 
	ул. Строителей. 2.2
	19,03
	0,07
	0,07
	4,72
	-4,72
	0,07
	0,07
	3,04
	3,04

	 
	 
	58,14
	0,10
	0,10
	17,62
	-17,62
	0,44
	0,44
	6,28
	6,28

	 
	 
	46,63
	0,08
	0,08
	8,28
	-8,28
	0,26
	0,26
	4,56
	4,56

	 
	 
	85,57
	0,07
	0,07
	2,99
	-2,99
	0,13
	0,13
	1,24
	1,24

	 
	 
	43,36
	0,07
	0,07
	5,29
	-5,29
	0,20
	0,20
	3,81
	3,81

	 
	 
	26,46
	0,07
	0,07
	5,29
	-5,29
	0,12
	0,12
	3,81
	3,81

	 
	ул. Строителей. 1А.2
	13,90
	0,07
	0,07
	2,91
	-2,91
	0,02
	0,02
	1,18
	1,18

	 
	 
	20,47
	0,05
	0,05
	2,38
	-2,38
	0,11
	0,11
	4,63
	4,63

	 
	ул. Строителей. 1А.1
	15,35
	0,07
	0,07
	2,87
	-2,87
	0,02
	0,02
	1,15
	1,15

	 
	 
	51,37
	0,08
	0,08
	9,34
	-9,34
	0,36
	0,36
	5,79
	5,79

	 
	ул. Строителей. 2А.1
	7,68
	0,07
	0,07
	2,99
	-2,99
	0,01
	0,01
	1,25
	1,25

	 
	 
	27,06
	0,07
	0,07
	6,34
	-6,34
	0,18
	0,18
	5,45
	5,45

	 
	ул. Строителей. 2А.2
	10,97
	0,07
	0,07
	2,93
	-2,93
	0,02
	0,02
	1,20
	1,20

	 
	 
	23,04
	0,07
	0,07
	3,41
	-3,41
	0,05
	0,05
	1,61
	1,61

	 
	ул. Строителей. 2А.3
	10,97
	0,07
	0,07
	2,91
	-2,91
	0,02
	0,02
	1,18
	1,18

	 
	 
	39,92
	0,03
	0,03
	0,50
	-0,50
	0,11
	0,11
	2,29
	2,29

	 
	 
	4,60
	0,13
	0,13
	36,04
	-36,04
	0,04
	0,04
	8,03
	8,03

	 
	 
	32,47
	0,08
	0,08
	11,11
	-11,11
	0,32
	0,32
	8,16
	8,16

	 
	Школа 2
	13,89
	0,07
	0,07
	5,57
	-5,57
	0,07
	0,07
	4,22
	4,22

	 
	Школа 1
	42,41
	0,07
	0,07
	5,53
	-5,53
	0,21
	0,21
	4,16
	4,16

	 
	 
	60,57
	0,13
	0,13
	24,94
	-24,94
	0,28
	0,28
	3,87
	3,87

	 
	Школа 3
	52,65
	0,07
	0,07
	5,53
	-5,53
	0,26
	0,26
	4,16
	4,16

	 
	 
	122,12
	0,10
	0,10
	19,41
	-19,41
	1,12
	1,12
	7,61
	7,61

	 
	 
	138,94
	0,10
	0,10
	19,41
	-19,41
	1,27
	1,27
	7,61
	7,61

	 
	 
	19,74
	0,07
	0,07
	8,64
	-8,64
	0,24
	0,24
	10,04
	10,04

	 
	 
	100,90
	0,08
	0,08
	10,77
	-10,77
	0,93
	0,93
	7,69
	7,69

	 
	 
	10,97
	0,07
	0,07
	5,45
	-5,45
	0,05
	0,05
	4,04
	4,04

	 
	 
	62,89
	0,07
	0,07
	5,32
	-5,32
	0,29
	0,29
	3,86
	3,86

	 
	 
	12,43
	0,07
	0,07
	5,32
	-5,32
	0,06
	0,06
	3,86
	3,86

	У-2
	ТК-4
	62,31
	0,30
	0,30
	281,27
	-281,27
	0,36
	0,36
	4,81
	4,81

	У-2
	У-3
	29,61
	0,07
	0,07
	5,55
	-5,55
	0,15
	0,15
	4,18
	4,18

	У-3
	 
	8,78
	0,05
	0,05
	1,87
	-1,87
	0,03
	0,03
	2,88
	2,88

	У-3
	У-4
	21,57
	0,05
	0,05
	3,68
	-3,68
	0,29
	0,29
	11,00
	11,00

	У-4
	 
	8,41
	0,05
	0,05
	1,84
	-1,84
	0,03
	0,03
	2,82
	2,82

	У-4
	У-5
	21,93
	0,05
	0,05
	1,84
	-1,84
	0,07
	0,07
	2,80
	2,80

	У-5
	 
	7,68
	0,05
	0,05
	1,84
	-1,84
	0,03
	0,03
	2,80
	2,80

	ТК-4
	У-6
	180,99
	0,30
	0,30
	281,27
	-281,27
	1,04
	1,04
	4,81
	4,81

	У-6
	 
	20,47
	0,07
	0,07
	4,70
	-4,70
	0,07
	0,07
	3,02
	3,02

	У-6
	У-7
	8,78
	0,30
	0,30
	275,08
	-275,08
	0,05
	0,05
	4,60
	4,60

	У-7
	 
	122,32
	0,30
	0,30
	275,08
	-275,08
	0,68
	0,68
	4,60
	4,60

	У-6
	У-8
	594,89
	0,05
	0,05
	1,49
	-1,49
	1,32
	1,32
	1,85
	1,85

	У-8
	 
	833,97
	0,05
	0,05
	1,49
	-1,49
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85

	 
	У-9
	157,77
	0,25
	0,25
	239,03
	-239,03
	1,71
	1,71
	9,04
	9,04

	У-9
	У-10
	201,73
	0,20
	0,20
	115,58
	-115,58
	1,66
	1,66
	6,87
	6,87

	У-10
	 
	15,00
	0,18
	0,18
	89,76
	-89,76
	0,15
	0,15
	8,38
	8,38

	У-9
	У-11
	58,15
	0,20
	0,20
	123,45
	-123,45
	0,55
	0,55
	7,83
	7,83

	У-11
	У-12
	50,82
	0,10
	0,10
	19,15
	-19,15
	0,45
	0,45
	7,41
	7,41

	У-12
	ул. Строителей. 13.1
	14,99
	0,08
	0,08
	9,68
	-9,68
	0,11
	0,11
	6,22
	6,22

	У-12
	У-13
	45,34
	0,08
	0,08
	9,47
	-9,47
	0,32
	0,32
	5,95
	5,95

	У-13
	ул. Строителей. 13.2
	14,26
	0,08
	0,08
	9,47
	-9,47
	0,10
	0,10
	5,95
	5,95

	У-11
	У-14
	31,10
	0,20
	0,20
	104,30
	-104,30
	0,21
	0,21
	5,60
	5,60

	У-14
	ул. Строителей. 16.2
	31,81
	0,10
	0,10
	14,70
	-14,70
	0,17
	0,17
	4,39
	4,39

	У-14
	У-15
	52,00
	0,18
	0,18
	89,60
	-89,60
	0,52
	0,52
	8,35
	8,35

	У-15
	ул. Строителей. 16.1
	29,61
	0,10
	0,10
	14,20
	-14,20
	0,15
	0,15
	4,10
	4,10

	У-15
	 
	55,95
	0,18
	0,18
	75,40
	-75,40
	0,40
	0,40
	5,93
	5,93

	 
	Торговый центр
	118,10
	0,08
	0,08
	9,48
	-9,48
	0,85
	0,85
	5,97
	5,97

	 
	У-16
	58,17
	0,13
	0,13
	26,99
	-26,99
	0,32
	0,32
	4,52
	4,52

	У-16
	У-17
	41,01
	0,08
	0,08
	9,16
	-9,16
	0,27
	0,27
	5,57
	5,57

	У-17
	ул. Строителей. 6
	8,80
	0,08
	0,08
	9,16
	-9,16
	0,06
	0,06
	5,57
	5,57

	У-16
	У-19
	39,38
	0,10
	0,10
	17,83
	-17,83
	0,30
	0,30
	6,44
	6,44

	У-19
	ул. Строителей. 5.1
	9,04
	0,08
	0,08
	9,13
	-9,13
	0,06
	0,06
	5,54
	5,54

	У-19
	У-20
	69,01
	0,08
	0,08
	8,71
	-8,71
	0,42
	0,42
	5,04
	5,04

	У-20
	ул. Строителей. 5.2
	8,18
	0,08
	0,08
	8,71
	-8,71
	0,05
	0,05
	5,04
	5,04

	 
	 
	146,02
	0,30
	0,30
	289,94
	-289,94
	0,89
	0,89
	5,10
	5,10

	ТК-2
	ТК-3
	289,55
	0,30
	0,30
	289,94
	-289,94
	1,77
	1,77
	5,10
	5,10

	ТК-3
	У-21
	418,05
	0,30
	0,30
	289,94
	-289,94
	2,56
	2,56
	5,10
	5,10

	У-21
	У-1
	209,03
	0,30
	0,30
	289,94
	-289,94
	1,28
	1,28
	5,10
	5,10

	У-1
	 
	26,98
	0,05
	0,05
	3,13
	-3,13
	0,26
	0,26
	7,97
	7,97

	У-1
	У-2
	37,52
	0,30
	0,30
	286,81
	-286,81
	0,23
	0,23
	5,00
	5,00

	У-10
	ул. Строителей. 12
	23,90
	0,13
	0,13
	25,83
	-25,83
	0,12
	0,12
	4,14
	4,14


3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Пакет инженерных расчетов Zulu Thermo способен осуществлять анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Переключение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии не предусмотрено. На всех источниках наблюдается резерв мощности.
3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергии между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. На территории Добринского муниципального округа Липецкой области в системе теплоснабжения отсутствует схема подключения, где на одну сеть работают несколько источников теплоснабжения.

3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Пакет инженерных расчетов Zulu Thermo способен осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

Если в сети один источник, то он поддерживает заданное давление в обратном трубопроводе на входе в источник, заданный располагаемый напор на выходе из источника и заданную температуру теплоносителя.

Разница между суммарным расходом в подающих трубопроводах и суммарным расходом в обратных трубопроводах на источнике определяет величину подпитки. Она же равна сумме всех утечек теплоносителя из сети.
3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности.

Расчет позволяет:

· Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

Расчет выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения.

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные- 0,5 - 0,74;

- ненадежные- менее 0,5.

Таблица 3.8 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения 
	Наименование начала участка
	Длина участка, км
	Средний внутренний диаметр трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Поток отказов, 1/ч

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	1039,4
	108
	Подземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	362,2
	100
	Воздушная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТКУ-3,2 п. Петровский
	1275
	90
	Подземная 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	БМК-1,26 с. В. Матренка
	508
	80
	Подземная 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	БМК-1,0 с. Пушкино
	801,5
	91,4
	Подземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	АО "ДСЗ"
	17000
	100
	Подземная, протяженностью 2152м, остальное надземная


ГВС-надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Стационарная вероятность рабочего состояния сети: 1,0

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных вариантов схем теплоснабжения
Изменение характеристик объектов теплоснабжения при аварийных ситуациях

Электронная (математическая) модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы. Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети. Перед началом расчёта внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчёт.

Моделирование аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области производилось с использованием электронной модели схемы теплоснабжения в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo.

Расчёт систем теплоснабжения производился с учётом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Таблица 3.9 – Аварийные режимы работы тепловых сетей котельной
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м

	Котельная ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
Авария на участке У4

	Котельная Воронского ЦРБ
	У-1
	32,57
	-32,57
	0,28
	0,28

	У-1
	У-2
	32,57
	-32,57
	0,17
	0,17

	У-2
	Аптека
	0,38
	-0,38
	0,04
	0,04

	У-2
	У-3
	32,19
	-32,19
	0,37
	0,37

	У-3
	ЦРБ
	23,80
	-23,80
	0,12
	0,12

	У-3
	У-4
	8,39
	-8,39
	0,53
	0,53

	У-4
	ул. Воронского.35
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	У-4
	У-5
	8,39
	-8,39
	0,27
	0,27

	У-5
	ул. Воронского.39
	3,15
	-3,15
	0,21
	0,21

	У-5
	У-6
	5,24
	-5,24
	0,27
	0,27

	У-6
	Д/сад
	5,24
	-5,24
	0,12
	0,12


3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

В качестве исходных данных были получены измерения в контрольных точках по основным магистралям системы теплоснабжения в соответствии с существующим режимом в отопительный период. Контрольными точками выступают тепловые камеры, на которых в постоянном режиме ведётся запись параметров сетевой воды – давление в подающем и обратном трубопроводах. 

Поверка была произведена на температуру наружного воздуха (далее Тнв), равную - 30 °С.

[image: image34.png].

\

Gonusnia




Рис.20 – Сценарий развития аварии на котельной ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского (У4)
[image: image35.png]180
173
178
177
176
175
174
173
172
17
170
188
188
187
188
185
184
183
182
181
180
153
158
157
158
155
154
153
152
151
150

Hanop,

Haerosae yana
Teopesueckas suicoTa, 1
Mo Hanop & o6p. Tp-ae,
Pacnonaraenit Henap,
o yacia, 1

AveweTp yuscTia, 1
ToTepw Hanopa & nog,
MoTepw Hanopa & i,
Ckopocs soger & nog
To-ge. e

Ckopocs sogei & oBp.
To-te. e

e
PoTeny & noa. To-ae. i
Ygernerse el
PoTenu b oo, To-ae.
Paciop b nog, Tp-ge, T

Pacxop & oBp. Tp-a8, TH

25

254 252 48 =
244 25 244
— 128 135 134
T 108 111 12
7
Korensan Boponciom LPB ¥-1 v2 v3 v v vs e
1548 15390 15398 1542 15518 15363 15271 15318
1845 1848 185 1854 1859 1882 1885 1885
15 14443 14101 1338 12308 172 1228 1088
28 E a5 2 4 £l 254
015 015 015 01 008 007 007
0278 017t 0ant 0528 0288 0273 0123
0278 017t 0ant 0528 0288 0273 0123
0758 0758 0747 0476 0476 LE= LE=
0758 0758 0747 0478 0478 0388 0388
6588 6588 o aea aea EREd EREd
6588 6588 o aea aea EREd EREd
287 287 218 EEY EEY 520 520
e e 3219 839 839 524 524




Рис. 22 – Пьезометрический график котельной ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского (У4)
3.11. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации систем теплоснабжения
          Изменения оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации систем теплоснабжения не происходили.
ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величин расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии Добринского муниципального округа Липецкой области  определены с учетом существующей мощности «нетто» котельных и возможных приростов тепловой нагрузки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Балансы представлены без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.

Согласно п.63 Требований к схемам теплоснабжения, балансы тепловой мощности с учетом проведения мероприятий указываются в Главе 7.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области в настоящей Схеме были определены с учетом следующего соотношения:

Qрез/деф = Qрасп – Qсоб.нуж.– Qпот – Qфакт.т.п.– Qприр. (1)

Где:

Qрез/деф – резерв/дефицит тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч;

Qрасп – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч;

Qсоб.нуж.– затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч;

Qпот – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт.т.п – фактическая тепловая нагрузка;

Qприр – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч.

Приростов перспективной тепловой нагрузки к 2037 г. в зонах действия существующих источников тепловой энергии не предполагается. 

Таблица 4.1 - Балансы тепловой мощности котельной
	№ п/п
	Наименование ТСО
	Наименование и адрес котельной
	Год
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч
	КИУТМ, %

	1
	МБУ ЦОМУ и ОМС
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	2025
	3,35
	3,35
	3,332
	0,018
	0,105
	0,825
	0,948
	2,402
	28,29

	
	
	
	2026
	3,35
	3,35
	3,332
	0,018
	0,105
	0,825
	0,948
	2,402
	28,29

	
	
	
	2027
	3,35
	3,35
	3,332
	0,018
	0,105
	0,825
	0,948
	2,402
	28,29

	
	
	
	2028
	3,35
	3,35
	3,332
	0,018
	0,105
	0,825
	0,948
	2,402
	28,29

	
	
	
	2029
	3,35
	3,35
	3,332
	0,018
	0,105
	0,825
	0,948
	2,402
	28,29

	
	
	
	2030
	3,35
	3,35
	3,332
	0,018
	0,105
	0,825
	0,948
	2,402
	28,29

	
	
	
	2031-2037
	3,35
	3,35
	3,332
	0,018
	0,105
	0,825
	0,948
	2,402
	28,29

	2
	
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	2025
	1,08
	1,08
	0,909
	0,171
	0,058
	0,538
	0,767
	0,313
	71,05

	
	
	
	2026
	1,08
	1,08
	0,909
	0,171
	0,058
	0,538
	0,767
	0,313
	71,05

	
	
	
	2027
	1,08
	1,08
	0,909
	0,171
	0,058
	0,538
	0,767
	0,313
	71,05

	
	
	
	2028
	1,08
	1,08
	0,909
	0,171
	0,058
	0,538
	0,767
	0,313
	71,05

	
	
	
	2029
	1,08
	1,08
	0,909
	0,171
	0,058
	0,538
	0,767
	0,313
	71,05

	
	
	
	2030
	1,08
	1,08
	0,909
	0,171
	0,058
	0,538
	0,767
	0,313
	71,05

	
	
	
	2031-2037
	1,08
	1,08
	0,909
	0,171
	0,058
	0,538
	0,767
	0,313
	71,05

	3
	
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	2025
	1,35
	1,35
	1,316
	0,034
	0,269
	0,777
	1,080
	0,270
	80,02

	
	
	
	2026
	1,35
	1,35
	1,316
	0,034
	0,269
	0,777
	1,080
	0,270
	80,02

	
	
	
	2027
	1,35
	1,35
	1,316
	0,034
	0,269
	0,777
	1,080
	0,270
	80,02

	
	
	
	2028
	1,35
	1,35
	1,316
	0,034
	0,269
	0,777
	1,080
	0,270
	80,02

	
	
	
	2029
	1,35
	1,35
	1,316
	0,034
	0,269
	0,777
	1,080
	0,270
	80,02

	
	
	
	2030
	1,35
	1,35
	1,316
	0,034
	0,269
	0,777
	1,080
	0,270
	80,02

	
	
	
	2031-2037
	1,35
	1,35
	1,316
	0,034
	0,269
	0,777
	1,080
	0,270
	80,02

	4
	
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	2025
	1,083
	1,083
	1,011
	0,072
	0,046
	0,797
	0,915
	0,168
	84,45

	
	
	
	2026
	1,083
	1,083
	1,011
	0,072
	0,046
	0,797
	0,915
	0,168
	84,45

	
	
	
	2027
	1,083
	1,083
	1,011
	0,072
	0,046
	0,797
	0,915
	0,168
	84,45

	
	
	
	2028
	1,083
	1,083
	1,011
	0,072
	0,046
	0,797
	0,915
	0,168
	84,45

	
	
	
	2029
	1,083
	1,083
	1,011
	0,072
	0,046
	0,797
	0,915
	0,168
	84,45

	
	
	
	2030
	1,083
	1,083
	1,011
	0,072
	0,046
	0,797
	0,915
	0,168
	84,45

	
	
	
	2031-2037
	1,083
	1,083
	1,011
	0,072
	0,046
	0,797
	0,915
	0,168
	84,45

	5
	
	БМК-1,0 с. Пушкино
	2025
	0,86
	0,86
	0,810
	0,050
	0,089
	0,614
	0,753
	0,107
	87,61

	
	
	
	2026
	0,86
	0,86
	0,810
	0,050
	0,089
	0,614
	0,753
	0,107
	87,61

	
	
	
	2027
	0,86
	0,86
	0,810
	0,050
	0,089
	0,614
	0,753
	0,107
	87,61

	
	
	
	2028
	0,86
	0,86
	0,810
	0,050
	0,089
	0,614
	0,753
	0,107
	87,61

	
	
	
	2029
	0,86
	0,86
	0,810
	0,050
	0,089
	0,614
	0,753
	0,107
	87,61

	
	
	
	2030
	0,86
	0,86
	0,810
	0,050
	0,089
	0,614
	0,753
	0,107
	87,61

	
	
	
	2031-2037
	0,86
	0,86
	0,810
	0,050
	0,089
	0,614
	0,753
	0,107
	87,61

	6
	ООО «УК Кристалл»


	АО "ДСЗ"
	2025
	13,412
	13,412
	13,282
	0,130
	0,445
	10,12
	10,695
	2,717
	79,74

	
	
	
	2026
	13,412
	13,412
	13,282
	0,130
	0,445
	10,12
	10,695
	2,717
	79,74

	
	
	
	2027
	13,412
	13,412
	13,282
	0,130
	0,445
	10,12
	10,695
	2,717
	79,74

	
	
	
	2028
	13,412
	13,412
	13,282
	0,130
	0,445
	10,12
	10,695
	2,717
	79,74

	
	
	
	2029
	13,412
	13,412
	13,282
	0,130
	0,445
	10,12
	10,695
	2,717
	79,74

	
	
	
	2030
	13,412
	13,412
	13,282
	0,130
	0,445
	10,12
	10,695
	2,717
	79,74

	
	
	
	2031-2037
	13,412
	13,412
	13,282
	0,130
	0,445
	10,12
	10,695
	2,717
	79,74


4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Анализ результатов расчета показывает, что существующие сети обеспечивают тепловой энергией потребителей в необходимых параметрах. 

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В ближайшей перспективе технологическое присоединение новых объектов к существующим источникам тепловой энергии не планируется.
ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах, администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.
Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с советских времен и только усугубились в современный период. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
В основу подготовки и дальнейшей работы с «Мастер-планом» была заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:

- определен перечень объектов перспективной застройки на основании решения Генерального плана развития города. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки.

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения городского поселения на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развитие систем теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области  
Мероприятия, по которым необходимо произвести оценку эффективности инвестиций, в данной схеме теплоснабжения не предусмотрены.
5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного

развития систем теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области  
В настоящей схеме отсутствуют мероприятия, реализация которых оказала бы влияние на величину ценовых (тарифных) последствий для потребителей.
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении»
Таблица 6.1 - Перспективные объемы теплоносителя котельных Добринского муниципального округа Липецкой области 
	Наименование источника теплоснабжения
	Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.)
	Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3
(Vот.)
	Объем воды на заполнение трубопроводных сетей, м3 Vт.с
	Объем воды на ГВС, м3
/год
	Подпитка воды, м3/год

	МБУ ЦОМУ и ОМС

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	18,68
	18,48
	8,16
	2455,14
	0,87

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	14,07
	14,96
	2,84
	0
	0,34

	ТКУ-3,2 п. Петровский
	46,56
	21,06
	10,01
	0
	0,116

	БМК-1,26 с. В. Матренка
	15,38
	17,83
	3,99
	0
	0,038

	БМК-1,0 с. Пушкино
	23,695
	14,69
	6,29
	0
	0,0049

	ООО «УК Кристалл»

	АО «ДСЗ»
	770,4
	208,55
	133,45
	49460,06
	428,4


6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя 
(расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участком такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
В системе теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области отсутствует отпуск теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме, следовательно, данный раздел не рассматривается.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Таблица 6.2.
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2037

	Количество баков-аккумуляторов, ед.
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Таблица 6.3 - Перспективные балансы производительности ВПУ
	Показатель
	Ед. изм
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2037

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	+0,928
	+0,928
	+0,928
	+0,928
	+0,928
	+0,928
	+0,928
	+0,928

	Доля резерва/дефицита
	%
	51,55
	51,55
	51,55
	51,55
	51,55
	51,55
	51,55
	51,55

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	+0,657
	+0,657
	+0,657
	+0,657
	+0,657
	+0,657
	+0,657
	+0,657

	Доля резерва/дефицита
	%
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7

	ТКУ-3,2 п. Петровский

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	+0,875
	+0,875
	+0,875
	+0,875
	+0,875
	+0,875
	+0,875
	+0,875

	Доля резерва/дефицита
	%
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5

	БМК-1,26 с. В. Матренка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	+0,707
	+0,707
	+0,707
	+0,707
	+0,707
	+0,707
	+0,707
	+0,707

	Доля резерва/дефицита
	%
	94,2
	94,2
	94,2
	94,2
	94,2
	94,2
	94,2
	94,2

	БМК-1,0 с. Пушкино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	+0,041
	+0,041
	+0,041
	+0,041
	+0,041
	+0,041
	+0,041
	+0,041

	Доля резерва/дефицита
	%
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82


6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
В соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», к нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

· затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

· технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

· технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Расчётные годовые ПСВ с утечкой определяются по формуле:

[image: image36.png]. _ AV,

yr

100




где: а – расчётное удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, м3/ч, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема ТС;

[image: image38.png]Vepr



 – среднегодовой объем сетевой воды в ТС, м3;

[image: image40.png]


 – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч.

Расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем теплопотребления после монтажа принимаются равными 1,5-кратному объему ТС по формуле:

[image: image41.png]



где: [image: image43.png]


– объем трубопроводов тепловой сети, м3.

Расчетные годовые ПСВ на регламентные испытания определятся по формуле:

[image: image44.png]



Суммарные расчётные годовые ПСВ для системы теплоснабжения в целом [image: image46.png]


 (м3/год) определяются по формуле:

[image: image47.png]Gpp +G,, +G,, +G,;




где: [image: image49.png]


 – расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа, м3;

[image: image51.png]


 – расчетные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3;

[image: image53.png]


 – расчетные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического регулирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м3;

[image: image55.png]


 – расчетные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м3.

Таким образом, потери сетевой воды прогнозировались на основе данных по существующему и перспективному объему сетевой воды в тепловых сетях (ёмкостям тепловых сетей) в системах теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области.
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения
Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы Добринского муниципального округа Липецкой области заложена следующая концепция теплоснабжения:
· многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются теплоэнергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения, автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников;

· теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников.

Прирост тепловой нагрузки на централизованную систему теплоснабжения не планируется.
7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в Добринского муниципального округа Липецкой области не предусматривается. 

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
В Добринском муниципальном округе Липецкой области в рассматриваемом периоде отсутствуют генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей).

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Настоящей схемой строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
В Добринском муниципальном округе Липецкой области не планируется строительство ТЭЦ.
7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
В Добринском муниципальном округе Липецкой области котельные, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
В увеличение зоны действия котельных нет необходимости, в связи с тем, что на расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов. 

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется перевод в пиковый режим работы котельных.
7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Комбинированные источники выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.
7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
На всех котельных установлены котлы, работающие на природном газе. Нормативный срок службы оборудования котельных не превышает.
7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями
Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и 
потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой 
из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, в качестве базовых принимались расчетные тепловые нагрузки потребителей. 

При составлении перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам с 2025 г. по 2037 г. включительно, определялся избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения. Далее определялись решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. 

По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения представлены в таблице 2 (Том 1).
7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, 
а также местных видов топлива
Действующие источники тепловой энергии, использующие возобновляемые энергетические ресурсы, отсутствуют, в связи, с чем не предусмотрена их реконструкция. Проведенный анализ показал, что ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен.
7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных
 зонах на территории поселения, городского округа, города 
федерального значения

Источники теплоснабжения в производственных зонах отсутствуют. Промышленно-коммунальная зона подключена к индивидуальному теплоснабжению. Изменение схемы не планируется.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Подключение новой нагрузки к существующим централизованным системам теплоснабжения требует проведения оценочных расчетов. Оптимальный вариант зоны теплоснабжения должен определяться в первую очередь экономической целесообразностью при обеспечении качества и надежности теплоснабжения.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве определяющего параметра, позволяет ограничить зону централизованного теплоснабжения теплоисточника по основной функции минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснабжения. Оптимальный радиус теплоснабжения определялся из условия минимума «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей».

где:
S = A + Z → min, руб/Гкал/ч,

A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

При этом использовались следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с предельным радиусом теплоснабжения:

[image: image94.png]11131



[image: image95.png]



где:

R – радиус действия тепловой сети (протяженность главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./Гкал.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения полученное дифференцированием по R выше приведённых формул представлено в следующем виде:

[image: image96.png]1050-R™ -B™* -5
e o o Py6/Txan/s




[image: image97.png]Z=2+30

30- 1
-2 py6/rxan/s

Y

0°- ¢



При этом некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей выражается формулой:

где:

Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в собственных теплоисточника абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал/км.

Таблица 7.1 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения существующих котельных
	Наименование источника теплоснабжения
	Эффективный радиус теплоснабжения, км
	Площадь зоны действия источника, км2

	МБУ ЦОМУ и ОМС

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка, ул. Воронского
	0,265
	0,221

	БМК -1,26 Лицей №1 п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	0,195
	0,119

	ТКУ-3,2  п. Петровский
	0,578
	1,05

	БМК-1,26 с. В. Матренка
	0,237
	0,176

	БМК-1,0 с. Пушкино
	0,335
	0,353

	ООО «УК Кристалл»

	АО "ДСЗ"
	6,99
	153,53


ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
В перераспределении тепловой нагрузки нет необходимости, в связи с тем, что на территории Добринского муниципального округа Липецкой области в котельных наблюдается резерв мощности.
8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Добринского муниципального округа Липецкой области  
Перспективные приросты тепловой энергии не планируются.
8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Данные мероприятия не рациональны.
8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим работы или ее ликвидация на расчетный срок не планируется.
8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения


Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы: 

 - мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование 
- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей. 

Затраты на реализацию данных мероприятий учтены по соответствующим группам проектов. 
8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На расчетный срок перспективная нагрузка останется неизменной. 

8.7. Предложения по строительству, реконструкции и (или) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Тепловые сети в с. Плавица требуют ремонта. Трубы значительно изношены, тепловая изоляция пришла в негодность.

В результате заметно увеличились теплопотери, что приводит к перерасходу топлива и снижению качества теплоснабжения.

Необходимо проведение ремонтных работ до начала отопительного сезона 2026-2027гг..
Таблица 8.1
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации

	1
	Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и материалов по адресу: Липецкая обл., Добринский р-н, ж/д.ст. Плавица
	2026-2028


8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Данные мероприятия на территории Добринского муниципального округа Липецкой области не запланированы.
ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»: 

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

В настоящий момент горячее водоснабжение потребителей отсутствует.
9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от котельных осуществляется центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения в строгом соответствии с принятыми на источниках температурными графиками: 95/70 ºС. 

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха. В период резкого изменения температуры наружного воздуха производится корректировка суточного графика отпуска тепла по фактической температуре наружного воздуха. Обоснованность температурного графика теплоносителя определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Пропускная способность существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному температурному графику отпуска теплоносителя. Выбор иных методов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии Добринского муниципального округа Липецкой области не требуется.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
В настоящий момент централизованное горячее водоснабжение производится по закрытой схеме.
9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящий момент централизованное горячее водоснабжение производится по закрытой схеме.
9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения 
В настоящий момент централизованное горячее водоснабжение производится по закрытой схеме.
9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
В настоящий момент централизованное горячее водоснабжение производится по закрытой схеме.
ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Таблица 10.1. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тонн условного топлива.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2037

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	природный газ
	548,85
	548,85
	548,85
	548,85
	548,85
	548,85
	548,85
	548,85

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	природный газ
	341,28
	341,28
	341,28
	341,28
	341,28
	341,28
	341,28
	341,28

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	природный газ
	482,45
	482,45
	482,45
	482,45
	482,45
	482,45
	482,45
	482,45

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	природный газ
	213,51
	213,51
	213,51
	213,51
	213,51
	213,51
	213,51
	213,51

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	природный газ
	216,36
	216,36
	216,36
	216,36
	216,36
	216,36
	216,36
	216,36

	6
	АО "ДСЗ"
	природный газ
	4631,25
	4631,25
	4631,25
	4631,25
	4631,25
	4631,25
	4631,25
	4631,25


Таблица 10.2. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тонн натурального топлива.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2037

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	природный газ
	475,90
	475,90
	475,90
	475,90
	475,90
	475,90
	475,90
	475,90

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	природный газ
	141,95
	141,95
	141,95
	141,95
	141,95
	141,95
	141,95
	141,95

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	природный газ
	225,26
	225,26
	225,26
	225,26
	225,26
	225,26
	225,26
	225,26

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	природный газ
	145,24
	145,24
	145,24
	145,24
	145,24
	145,24
	145,24
	145,24

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	природный газ
	114,95
	114,95
	114,95
	114,95
	114,95
	114,95
	114,95
	114,95

	6
	АО "ДСЗ"
	природный газ
	4098,57
	4098,57
	4098,57
	4098,57
	4098,57
	4098,57
	4098,57
	4098,57


10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

В котельных Добринского муниципального округа Липецкой области не предусмотрено наличие резервных видов топлива.
10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливе, потребляемом источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива приведены в таблице 10.3.

Таблица 10.3 - Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливом, потребляемым перспективных источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Основное топливо
	Резервное топливо

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	природный газ
	-

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	природный газ
	-

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	природный газ
	-

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	природный газ
	-

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	природный газ
	-

	6
	АО "ДСЗ"
	природный газ
	-


10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 »Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
В топливных балансах использование угля на перспективу в централизованных системах теплоснабжения не предусматривается.
10.5. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
Преобладающим видом топлива является природный газ.
10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса Добринского муниципального округа Липецкой области 
Приоритетное развитие топливного баланса в Добринском муниципальном округе Липецкой области не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев ОЗП 2024-2025 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.
 ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Оценка надежности теплоснабжения по существующему положению представлена в разделе 9 Главы 1.

Для оценки надежности теплоснабжения с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей применяется количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети.

Ввиду отсутствия сведений о количестве отказов (аварий) в системе теплоснабжения за базовый период, данный метод для оценки надежности теплоснабжения не применялся.

11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих параметров:

- диаметр трубопровода;

- тип прокладки;

- объем дренирования и заполнения тепловой сети;

- время, затраченное на согласование проведения земляных работ.


Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой сети.

Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).

Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 11.1 - Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч.

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800-1000
	40

	1200-1400
	до 54


Информация о среднем времени восстановления теплоснабжения после повреждения в распределительных тепловых сетях от источников тепловой энергии Добринского муниципального округа Липецкой области в отопительный период отсутствует.

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные- 0,5 - 0,74;

- ненадежные- менее 0,5.

Согласно представленным данным в таблице 11.2 после реализации мероприятий систему теплоснабжения можно отнести к надежной.

Таблица 11.2 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области  
	№ п/п
	Наименование котельной
	Наименование показателя

	
	
	полезный отпуск за год, Гкал/год
	количество часов отопительного периода, ч
	средние фактические тепловые нагрузки
	Наличие резервного электроснабжения
	Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ)
	Наличие резервного водоснабжения
	Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)
	Наличие резервного топливоснабжения
	Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт)
	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
	количество отказов тепловой сети за 2024 год
	протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении), км
	протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, км
	Интенсивности отказов тепловых сетей, 1/(км*год)
	Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс)
	Интенсивности отказов теплового источника
	Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит)

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	277,036
	8760
	0,825
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	1,0394
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	1003,98
	5088
	0,538
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	0,3622
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	1522,57
	5088
	0,777
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	1,275
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	756,71
	5088
	0,797
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	0,508
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	693,64
	5088
	0,614
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	0,8015
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	6
	АО "ДСЗ"
	24426,44
	8760
	10,12
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	17,000
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6


11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

В соответствии с п. 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

«способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [P], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж]».
В соответствии с п. 6.26 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты Рит = 0,97;

· тепловых сетей Ртс = 0,9;

· потребителя теплоты Рпт = 0,99;

· системы СЦТ в целом Рсцт = 0,9(0,97(0,99 = 15,47.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ Р 27.102-2021 «Надежность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя [image: image56.wmf]i

l

, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

	[image: image57.wmf]t

L

t

t

L

t

L

t

L

N

i

i

i

с

с

N

i

i

i

i

n

n

е

e

e

e

e

P

Р

l

l

l

l

l

=

å

=

´

´

´

=

=

=

=

´

-

-

-

-

=

=

Õ

1

2

2

1

1

1

K

,
	(1.1.)


Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке [image: image58.wmf]1122

cnn

LLL

llll

=+++

K

, [1/час], где [image: image59.wmf]i

L

-протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка. В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

	[image: image60.wmf](

)

(

)

1

0

0,1

t

a

t

ll

-

=

,
	(1.2.)


где [image: image61.wmf]t

- срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра [image: image62.wmf]a

: при [image: image63.wmf]1

a

<

, она монотонно убывает, при [image: image64.wmf]1

a

>

 - возрастает; при [image: image65.wmf]1

a

=

 функция принимает вид [image: image66.wmf](

)

0

tConst

ll

==

. А [image: image67.wmf]0

l

- это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

	[image: image68.wmf](

)

20

0,803

1317

0,517

при

при

e

при

t

t

at

t

ì

××<£

ï

ï

=××<£

í

ï

´××>

ï

î


	(1.3)


На рисунке ниже приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

[image: image69.emf]0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Интенсивность отказов, 1

/

км

/

год


Рисунок 1.1. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

	[image: image70.wmf])

exp(

b

z

V

q

Q

t

t

V

q

Q

t

t

o

o

н

в

o

о

н

в

-

-

¢

+

+

=

,
	(1.4)


где 

	[image: image71.wmf]в

t


	tв
	внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

	[image: image72.wmf]z


	V
	время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

	[image: image73.wmf]в

t

¢


	tв
	температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

	[image: image74.wmf]н

t


	tн
	температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С;

	[image: image75.wmf]о

Q


	Q0
	подача теплоты в помещение, Дж/ч;

	[image: image76.wmf]V

q

о


	z
	удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С);

	[image: image77.wmf]b


	β
	коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.


Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°C при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при [image: image78.wmf]0

о

o

Q

qV

æö

=

ç÷

èø

 имеет следующий вид:

	[image: image79.wmf](

)

(

)

,

ln

вн

ван

tt

z

tt

b

-

=´

-

,
	(1.5)

	где [image: image80.wmf],

ва

t


	-
	- внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°C для жилых зданий);


7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

	[image: image81.wmf](

)

1,2

.

1

рcз

z

аbclD

éù

=++

ëû

,
	(1.6)


где 

	[image: image82.wmf],,

abc


	-
	постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ

	[image: image83.wmf].

c

з

l


	-
	расстояние между секционирующими задвижками, м;

	[image: image84.wmf]D


	-
	условный диаметр трубопровода, м.


Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

· по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 1.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

· вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

· вычисляются относительные доли (см. уравнение 1.7) и поток отказов (см. уравнение 1.8) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12°С:

	[image: image85.wmf],

1

ijj

роп

z

z

z

t

t

æö

=-´

ç÷

ç÷

èø


	(1.7)

	[image: image86.wmf],

1

jN

iiiij

j

Lz

wl

=

=

=´

å

,
	(1.8)


· вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента:

	[image: image87.wmf]exp()

ii

p

w

=-


	(1.9)


11.4. Результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки 
Таблица 11.3 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области  
	Наименование котельной
	Длина участка, м
	Средний внутpенний диаметp тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Поток отказов, 1/ч

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	1039,4
	108
	Подземная
	0
	0
	0

	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	362,2
	100
	Воздушная
	0
	0
	0

	ТКУ-3,2 п. Петровский
	1275
	90
	Подземная 
	0
	0
	0

	БМК-1,26 с. В. Матренка
	508
	80
	Подземная 
	0
	0
	0

	БМК-1,0 с. Пушкино
	801,5
	91,4
	Подземная
	0
	0
	0

	АО "ДСЗ"
	17000
	100
	Подземная, протяженностью 2152м, остальное надземная

ГВС-надземная
	0
	0
	0

	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	1039,4
	108
	Подземная
	0
	0
	0


Стационарная вероятность рабочего состояния сети: 0,9

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В Добринском муниципальном округе Липецкой области не до отпуск тепловой энергии не зафиксирован. 
11.6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Таблица 11.4
	Наименование мероприятия
	Финансирование, тыс. руб

	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

	Мероприятия отсутствуют
	

	Установка резервного оборудования

	Мероприятия отсутствуют
	

	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

	Мероприятия отсутствуют
	

	Резервирование тепловых сетей смежных поселений

	Мероприятия отсутствуют
	

	Устройство резервных насосных станций

	Мероприятия отсутствуют
	

	Установка баков-аккумуляторов

	Мероприятия отсутствуют
	


ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Расчеты эффективности инвестиций и тарифных последствий выполнены в соответствии с требованиями следующих документов:

- Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. N 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» (раздел ХI), утвержденные Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212;

- исходных данных и отчетных материалов, переданных теплоснабжающими организациями.

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 12.1. 

Информация о планируемых капитальных вложениях в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов системы теплоснабжения представлена в таблице 12.1.

Таблица 12.1 - Прогнозные индексы потребительских цен и индексы-дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %.

	Наименование строки
	Наи-ние индекса
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2031
	2032-2037

	Инфляция (ИПЦ) среднегодовая
	[image: image98.png]


[image: image99.png]


[image: image100.png]



	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%

	Индекс-дефлятор реальной заработной платы
	
	102,9%
	102,8%
	102,8%
	102,8%
	102,8%
	102,8%
	102,8%
	102,8%

	Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем за год к предыдущему году
	
	105,5%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%

	Производство нефтепродуктов 
	[image: image101.png]


[image: image102.png]



	102,1%
	101,6%
	101,6%
	101,6%
	101,6%
	101,6%
	101,6%
	101,6%

	Индекс-дефлятор цен на уголь, торф, др. твердое топливо
	
	103,8%
	103,2%
	103,2%
	103,2%
	103,2%
	103,2%
	103,2%
	103,2%

	Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году
	[image: image103.png]



	105,5%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%

	Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги
	
	103,5%
	105,4%
	105,4%
	105,4%
	105,4%
	105,4%
	105,4%
	105,4%

	Рост цен на воду
	Iв,i
	104,1%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%

	Индекс цен СМР (Капитальные вложения)
	[image: image104.png]



	105,1%
	104,1%
	104,1%
	104,1%
	104,1%
	104,1%
	104,1%
	104,1%


Таблица 12.2. - Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности, тыс. руб., без НДС.

	№ п/п
	Стоимость проектов
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2037
	Итого

	Проекты ЕТО

	1
	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа проектов «Источники теплоснабжения»

	2
	Всего стоимость группы проектов
	0
	6136,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6136,35

	Подгруппа проектов «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	3
	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подгруппа проектов «Тепловые сети и сооружения на них»

	4
	Всего стоимость группы проектов
	14260,27
	22000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36260,27


12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Согласно решениям мастер-плана, по источникам теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

По тепловым сетям настоящей схемой определены две группы:

1) Перечень участков тепловой сети, техническое состояние которых определяет необходимость их замены. Учитывая техническое состояние обозначенных участков сетей, мероприятия по их реконструкции предусмотрены на период с 2026-2027 годы.
2) Перечень участков тепловой сети, требующих замены, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. По данной группе сетей необходимо выполнить диагностику технического состояния трубопроводов, что позволит определить фактическую необходимость замены участков тепловой сети, вид работ (реконструкция/ капитальный ремонт) и очередность. Перечень планируемых мероприятий по участкам тепловой сети с неудовлетворительным техническим состоянием на ближайшие периоды должен быть отражен в схеме теплоснабжения при ее ежегодной актуализации.

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения на территории Добринского муниципального округа Липецкой области, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию мероприятий, направленных на реконструкцию/ремонт тепловых сетей:

· концессионное соглашение;

· собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:

· прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;

· платы (тариф) за подключение;

· амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);

· экономии операционных расходов за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;

· заемные средства (кредиты);

· финансирование из бюджетов различных уровней.

Предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий и проектов, предложенных в схеме теплоснабжения, приведены в таблице 12.2.1.
Таблица 12.3 - Предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий на объектах теплоснабжения ЕТО 

	№
	Группа мероприятий
	Предложения по источникам инвестиций
	Статья возврата инвестиций

	1
	Строительство источников тепловой энергии
	не предусмотрено

	2 
	Реконструкция источников тепловой энергии
	Модернизация системы теплоснабжения МБОУ СОШ с.Мазейка, по адресу: Липецкая область, Добринский район, с.Мазейка, ул.Центральная, д.79
	Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом)

	
	
	Модернизация системы теплоснабжения МАДОУ детский сад с. Талицкий Чамлык, ул.Советская, д.3
	

	
	
	Модернизация системы теплоснабжения МБОУ СШ п. Петровский, расположенного по адресу Добринский район, п. Петровский, ул. Победы, д. 3
	

	
	
	Техническое перевооружение котельной МАДОУ д.с. №4 п.Добринка по адресу: Липецкая область, Добринский район, п.Добринка, ул.Кирова, д. 6
	

	3
	Реконструкция тепловых сетей
	Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и материалов по адресу: Липецкая обл., Добринский р-н, ж/д.ст. Плавица
	

	4
	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	не предусмотрено 


12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций
Модернизация котельных и тепловых сетей обеспечит рост экономической эффективности системы теплоснабжения за счёт снижения расхода топлива, уменьшения тепловых потерь, снижения эксплуатационных и ремонтных затрат. Замена устаревшего оборудования и изношенных сетей повысит надёжность теплоснабжения, сократит аварийность и позволит добиться существенной экономии бюджетных средств в долгосрочном периоде.

Таблица 12.4
	Показатель
	ДО
	ПОСЛЕ

	-

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	-
	-


12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

· методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения от 13.06.2013 г. №760-э;

· основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

· федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· на основании данных, представленных организацией.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения. Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Производственная программа на каждый год расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами изменения величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате замены сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Для каждого года расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения меропроизводственных издержек: 

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 настоящей схемы. 

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и имеют рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Добринского муниципального округа Липецкой области.
Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице 12.5.

Таблица 12.5– Результаты оценки ценовых последствий

	Наименование критерия оценки 
	Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2037

	Индекс потребительских цен
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,20
	1,44

	Индекс тарифов на тепловую энергию
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,22
	1,48

	Индекс цен на капитальные вложения
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,39
	1,42

	Индекс цен газовой промышленности
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013
	1,07
	1,14

	Индекс тарифов на электрическую энергию
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,19
	1,41

	Индекс тарифов на услуги ЖКХ
	1,047
	1,047
	1,047
	1,047
	1,047
	1,047
	0,5168
	0,5168

	Индекс цен химической промышленности
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,15
	1,33

	Индекс цен на нефтепродукты
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,01
	1,01


ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 13.1. 

Таблица 13.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области 
	№ п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	Ед.изм.
	Существующее положение
	Ожидаемые показатели (2037 год)

	МБУ ЦОМУ и ОМС

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./ Гкал
	155,8
	155,8

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал / м2
	36,36
	36,36

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	70,28
	70,28

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал/ч
	10,32
	10,32

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, округа)
	%
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	0
	0

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	100
	100

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	35
	46

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения,  округа)
	%
	0
	0

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)
	%
	0
	0

	ООО «УК Кристалл» 

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./ Гкал
	157,18
	157,18

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал / м2
	11,46
	11,46

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	79,74
	79,74

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал/ч
	25,35
	25,35

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, округа)
	%
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	0
	0

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	100
	100

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	35
	46

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения,  округа)
	%
	0
	0

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)
	%
	0
	0


13.1. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Таблица 13.2
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Кол-во аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Кол-во аварийных ситуаций при теплоснабжении на тепловой сети 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период, дней
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения
	70,28/79,74
	70,28/79,74
	70,28/79,74
	70,28/79,74
	70,28/79,74
	70,28/79,74
	70,28/79,74

	Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополия
	
	
	
	
	
	
	

	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


13.2. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа
Таблица 13.3
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Кол-во аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Таблица 14.1 

	Показатель
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	МБУ ЦОМУ и ОМС

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	7,723
	7,723
	7,723
	7,723
	7,723
	7,723
	7,723

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	7,723
	7,723
	7,723
	7,723
	7,723
	7,723
	7,723

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	7,378
	7,378
	7,378
	7,378
	7,378
	7,378
	7,378

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	3,551
	3,551
	3,551
	3,551
	3,551
	3,551
	3,551

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	3,260
	3,260
	3,260
	3,260
	3,260
	3,260
	3,260

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	4253,936
	4253,936
	4253,936
	4253,936
	4253,936
	4253,936
	4253,936

	ООО «УК Кристалл»

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	13,412
	13,412
	13,412
	13,412
	13,412
	13,412
	13,412

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	13,412
	13,412
	13,412
	13,412
	13,412
	13,412
	13,412

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	13,282
	13,282
	13,282
	13,282
	13,282
	13,282
	13,282

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	10,695
	10,695
	10,695
	10,695
	10,695
	10,695
	10,695

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	3587,76
	3587,76
	3587,76
	3587,76
	3587,76
	3587,76
	3587,76


14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Источники финансирования запланированных мероприятий:
1. Собственные средства – 13%, в.т.ч.:

а. амортизация – 22%;

б. прибыль – 2%;
2. Заемные средства – 76%;
Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Статья 7 Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

1) обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителя;

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

5) создание условий для привлечения инвестиций;»
В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005 г., № 1 (часть 1) статья 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги).
Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
В соответствии с пунктом 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378)»: 
«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном округе превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».
В связи с вышеизложенным, предлагаем рассматривать рост основных тарифов (тепловая энергия, электроэнергия, природный газ и т.д.) в совокупности.
Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», к которым относятся:

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4) развитие систем централизованного теплоснабжения;

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.
14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

· методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения от 13.06.2013 г. №760-э;

· основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

· федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· на основании данных, представленных организацией.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения. Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Производственная программа на каждый год расчетного периода схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

· отпуск тепловой энергии в сеть;

· потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами изменения величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате замены сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Для каждого года расчетного периода схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек: 

· затраты на топливо;

· затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

· затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

· прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 настоящей схемы. 

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и имеют рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития города.

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице 14.2.

Таблица 14.2 - Результаты оценки ценовых последствий

	Наименование критерия оценки
	Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	Индекс потребительских цен
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037

	Индекс тарифов на тепловую энергию
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Индекс цен на капитальные вложения
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036

	Индекс цен газовой промышленности
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013

	Индекс тарифов на электрическую энергию
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035

	Индекс тарифов на услуги ЖКХ
	1,047
	1,047
	1,09
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	Индекс цен химической промышленности
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029

	Индекс цен на нефтепродукты
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001


ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Добринского муниципального округа Липецкой области 
В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 января 2023 г.) в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, приведен в таблице 15.1.
Таблица 15.1– Актуализированный реестр систем теплоснабжения на территории Добринского муниципального округа Липецкой области 
	N системы тепло-
снабже-
ния
	Наиме-
нования источников тепловой энергии в системе тепло-
снабжения
	Тепло-
снабжающие (теплосетевые) организации в границах системы тепло-
снабжения
	Объекты систем тепло-
снабжения в обслу-
живании тепло-
снабжающей (теплосетевой) организации
	N зоны деятель-
ности
	Утверж-
денная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	МБУ ЦОМУ и ОМС
	котельная/тепловая сеть
	СТ-1
	МБУ ЦОМУ и ОМС
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	
	котельная/тепловая сеть
	СТ-2
	
	

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	
	котельная/тепловая сеть
	СТ-3
	
	

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	
	котельная/тепловая сеть
	СТ-4
	
	

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	
	котельная/тепловая сеть
	СТ-5
	
	

	6
	АО "ДСЗ"
	ООО «УК Кристалл» 
	котельная/тепловая сеть
	СТ-6
	ООО «УК Кристалл»
	


15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808, при утверждении схемы теплоснабжения были утверждены зоны деятельности с назначением в каждой зоне единой теплоснабжающей организации.

Таблица 15.2– Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Добринского муниципального округа Липецкой области 
	N системы тепло-
снаб-
жения
	Наиме-
нования источников тепловой энергии в системе тепло-
снабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем тепло-
снабжения в обслуживании тепло-
снабжающей (теплосетевой) организации
	N зоны деятель-
ности
	Утверж-
денная ЕТО
	Изменения в границах системы тепло-
снабжения
	Необходимая корректиров-
ка в рамках актуализации схемы тепло-
снабжения

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	МБУ ЦОМУ и ОМС
	Источник/

тепловые сети
	СТ-1
	МБУ ЦОМУ и ОМС
	отсутствует
	отсутствует

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	
	Источник/

тепловые сети
	СТ-2
	
	отсутствует
	отсутствует

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	
	Источник/

тепловые сети
	СТ-3
	
	отсутствует
	отсутствует

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	
	Источник/

тепловые сети
	СТ-4
	
	отсутствует
	отсутствует

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	
	Источник/

тепловые сети
	СТ-5
	
	отсутствует
	отсутствует

	6
	АО "ДСЗ"
	ООО «УК Кристалл»
	Источник/

тепловые сети
	СТ-6
	ООО «УК Кристалл»
	отсутствует
	отсутствует


15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

· размер собственного капитала;

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории города, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Добринского муниципального округа Липецкой области  приведен в таблице 15. 3.Таблица 
Таблица 15. 3 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Добринского муниципального округа Липецкой области 
	N системы тепло-
снабже-
ния
	Наиме-
нования источников тепловой энергии в системе теплоснаб-
жения
	Распо-
лагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Тепло-
снабжаю-
щие (тепло-
сетевые) организации в границах системы тепло-
снабжения
	Размер собствен-
ного капитала теплоснаб-
жающей (тепло-
сетевой) органи-
зации, тыс.руб.
	Объекты систем тепло-
снабжения в обслужи-
вании тепло-
снабжающей (тепло-
сетевой) организации
	Вид имущест-
венного права
	Емкость тепловых сетей, м
	Инфор-
мация о подаче заявки на присво-
ение статуса ЕТО
	N зоны деятель-
ности
	Утверж-
денная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	ТКУ-3,2 ЦРБ п. Добринка ул. Воронского
	3,35
	МБУ ЦОМУ и ОМС
	-
	источник/

тепловые сети
	Хоз.ведение
	8,16
	-
	1
	МБУ ЦОМУ и ОМС
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	2
	БМК-1,26 Лицей №1, п. Добринка, ул. Ленинская, 3
	1,08
	
	-
	источник/

тепловые сети
	
	2,84
	-
	1
	
	

	3
	ТКУ-3,2 п. Петровский
	1,35
	
	
	источник/

тепловые сети
	
	10,01
	-
	1
	
	

	4
	БМК-1,26 с. В. Матренка
	1,083
	
	
	источник/

тепловые сети
	
	3,99
	-
	1
	
	

	5
	БМК-1,0 с. Пушкино
	0,86
	
	-
	источник/

тепловые сети
	
	6,29
	-
	1
	
	

	6
	АО "ДСЗ"
	13,412
	ООО «УК Кристалл»
	-
	источник/

тепловые сети
	Хоз.ведение
	133,45
	-
	2
	ООО «УК Кристалл»
	


15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от теплоснабжающих организаций в рамках разработки схемы теплоснабжения не поступали.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Добринского муниципального округа Липецкой области, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории города.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Таблица 16.1
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем планируемых инвестиций, тыс. руб.
	Источники инвестиций

	1
	Модернизация системы теплоснабжения МБОУ СОШ с.Мазейка, по адресу: Липецкая область, Добринский район, с.Мазейка, ул.Центральная, д.79
	2027
	7 766,46
	Бюджет муниципального округа, областной бюджет

	2
	Модернизация системы теплоснабжения МАДОУ детский сад с. Талицкий Чамлык, ул.Советская, д.3
	2028
	6 113,04
	

	3
	Модернизация системы теплоснабжения МБОУ СШ п. Петровский, расположенного по адресу Добринский район, п. Петровский, ул. Победы, д. 3
	2028
	3 520,95
	

	4
	Техническое перевооружение котельной МАДОУ д.с. №4 п.Добринка по адресу: Липецкая область, Добринский район, п.Добринка, ул.Кирова, д. 6
	2029
	5 836,35
	


16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 16.2
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем планируемых инвестиций, тыс. руб.
	Источники инвестиций

	1
	Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и материалов по адресу: Липецкая обл., Добринский р-н, ж/д.ст. Плавица
	2026-2028
	52 000,00
	Бюджет муниципального округа, областной бюджет


16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Таблица 16.3
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем планируемых инвестиций
	Источники инвестиций

	1
	-
	-
	-
	-


ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ 
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших 
при разработке, утверждении и актуализации схемы 
теплоснабжения

	№ п/п
	Замечания и предложения
	Примечание

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


17.2. Ответы разработчиков проектов схемы теплоснабжения на замечания и предложения
	№ п/п
	Замечания и предложения
	Примечание

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Разработка схемы теплоснабжения Добринского муниципального округа Липецкой области  производилась впервые на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями от 10 января 2023 г.
ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	Реестр измененных мероприятий
	Мероприятия, выполненные утвержденной схемой

	-
	


21

